DABF Service Central des Marchés 15 rue Georges Clemenceau – 91405 Orsay Cedex Tél. : 01 69 15 31 17 / Fax : 01 69 15 31 17

Construction de l’Institut de Mathématiques d’Orsay Concours restreint

Extrait du rapport de la commission technique

27 juin 2011

1	Demandes spécifiques des utilisateurs	3

1.1	Câblage - Informatique	3

1.2	Bibliothèque	3

1.3	Bureaux	4

1.4	Climatisation - Ventilation	4

1.5	Parking vélo:	4

1.6	Modifications organisation:	4

1.7	Idées à discuter	4

2	Synthèses générales	5

2.1	Synthèse générale	5

2.2	Synthèse sur l’enveloppe financière prévisionnelle	7

2.3	Synthèse sur les surfaces	9

2.4	Synthèse sur le calendrier prévisionnel des études et des travaux	10

3	Analyse détaillé	11

3.1	Analyse fonctionnelle	11

3.1.1	Détails sur les abords et des flux	11

3.1.2	Détail sur l’organisation fonctionnelle	12

3.2	Analyse détaillé sur les dispositions techniques	19

3.3	Analyse détaillée sur les exigences sur le développement durable	25

3.4	Analyse détaillé des surfaces	28

- Demandes spécifiques des utilisateurs

## Câblage - Informatique

Recensement des locaux réseaux et serveurs :

RdC : une salle serveur (J-01) côté Ouest et une salle serveur et réseau (J-02) côté Ouest => rien côté Est !!

1er étage : une salle serveur (J-01) dans le coin Nord-Ouest et une salle serveur et réseau (J-02) côté Ouest => rien côté Est !!

2ème étage : une salle serveur et réseau (J-02) côté Est et une autre côté Ouest => cela convient.

3ème étage : une salle serveur et réseau (J-02) côté Est et une autre côté Ouest => cela convient.

Le câblage réseau ne pourra pas être correctement effectué au rez-de-chaussée et au 1er étage car il manque à chacun de ces niveaux une salle serveur et réseau (J-02) côté Est. Il faut donc absolument corriger ce défaut.  Par contre, ce qui a été prévu au 2ème et 3ème étage convient parfaitement, d'autant plus que les salles serveur et réseau de ces étages sont l'une au dessus de l'autre.

## Bibliothèque

Pas trouvé dans le document technique des précisions sur le confort acoustique des murs ou des sols.

Dans les documents de candidature, le candidat bleu indique seulement que les sols respecteront un classement UPEC.

Salle de consultation (p. 38) :

Organisation de l'aménagement à reprendre – IMPORTANT

- Privilégier des places de consultation assise avec accès aux prises RJ45 au lieu de postes informatiques qui sont trop étroits et non flexibles

- Installer les places près de la fenêtre

- Pas de rayonnages près des fenêtres

Services intérieurs (p. 38) :

Unité de lieu, sauf pour l'atelier de reliure et les archives.

Equipement :

Remarque générale pour le projet bleu : 700 ml de rayonnage mobile pour les archives seulement,

Synthèse bibliothèque (p. 40) :

- Non conforme pour l'ouverture des fenêtres (les fenêtres dans les salles de consultation ne devraient pas être ouvertes d'une façon traditionnelle

- Aménagement de la salle de consultation à reprendre (voir en haut)

- Prévoir assez de flexibilité pour l'accès aux prises électriques et informatiques

Local serveur (p. 43) :
L'atelier de reliure pourrait se trouver à la place du local de serveur

## Bureaux

Moins longs/Plus larges.

Attention au nombre et à l’emplacement des prises de courant/réseaux.

Les fenêtres qui donnent sur les cours intérieures s’ouvrent-elles ? (Il le faut).

## Climatisation - Ventilation

Attention au bruit, lieu de la machine ?

## Parking vélo:

Vérifier que ça marche de “prendre” celui qui existe, voir si il convient.

## Modifications organisation:

- Bloc direction à remonter (au premier ? au deuxième ?)

- Atelier de reliure à mettre dans la bibliothèque

- Redescendre un secrétariat (Valérie) avec les secrétariats pédagogiques

- la salle d’agreg’ n’a pas la dimension demandée (30m2 au lieu de 40m2)

- On peut remonter au premier tout le bloc secrétariat et descendre des salles de cours.

- Modifications/Echanges de salles aux étages recherché: place des salles de séminaire;

- inversion des couloirs centraux par inversion axiale Nord-Sud ? Place des différents bureaux, des coins discussion;

Voir comment élargir les bureaux, quitte à en avoir un peu moins ???

Mettre deux places handicaps dans l’amphi; vérifier qu’on peut à la fois projeter et écrire au tableau si besoin.

Accès intérieur au logement de fonction

## Idées à discuter

2 grands tableaux noirs dans le jardin : un sur la terrasse cafeteria, l’autre sur le retour en niveau +1.

Terrasse extérieure côté Yvette ?

Couleur extérieure !

- Synthèses générales

## Synthèse générale

| Synthèse générale Selon les critères Enoncés dans l'AAPC |  |  |  | PROJET BLEU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La qualité du projet en réponse au programme sera appréciée en fonction des paramètres suivants : - Relation au site et parti esthétique, - Organisation fonctionnelle, - Qualité architecturale des espaces de vie et options proposées en matière de qualité d’usage, qualité environnementale, prise en compte de l’exploitation-maintenance. |  | - Relation au site et parti esthétique : - Un univers familier, simple et chaleureux, implanté uniquement sur le terrain de football, - Conservation de l’ensemble des arbres existants du site et de l’espace boisé classé, - L’implantation respecte la topographie existante en se servant du plateau du terrain de football pour construire l’ensemble du bâtiment, - Organisation général sur quatre niveaux autour d’un jardin intérieur. - Pas de sous-sol : présence de la nappe à -1,80m et des possibilités de crues de l’Yvette. |  |  |  |
|  |  | - Accès et gestions des flux : - Accès au bâtiment étudiés en fonction des besoins, - Bonne organisation des flux horizontaux et verticaux fluides (maille perpendiculaire), |  |  |  |
|  |  | - Organisation fonctionnelle : - Organisation satisfaisante, - Bonne organisation des entités par niveau, - Eclairage naturel pour l’ensemble des locaux, - Locaux de stockage et technique implantés en zone centrale (aveugles), - Revoir l’aménagement des boxes dans la bibliothèque et l’atelier de reliures, |  |  |  |
|  |  | - Qualité architecturale : - Réponses satisfaisantes pour le niveau de rendu et conforme aux attentes, - Exigences pour le développement durable : Projet convaincant dans l’ensemble à ce stade de l’étude avec cependant quelques points faibles (confort thermique), - Cible 9 : A ce stade d’étude, les objectifs du programme semblent être intégrés (à surveiller, le traitement de l’acoustique interne) |  |  |  |
| La compatibilité du projet avec l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : l’appréciation de celle-ci prendra le plus grand compte de la part des investissements destinés à réduire les coûts ultérieurs d’exploitation-maintenance. |  | - Enveloppe financière prévisionnelle affectée : - Insuffisant : signalétique intérieure, - Insuffisant : Gaines de distribution et grilles, bouches, - Pas de reconstruction du petit terrain de tennis, - Non conforme, volet roulant avec commande électrique demandé : Proposition de vitrage ad-doc, et détecteur anti intrusion, - Investissements destinés à réduire les coûts ultérieurs d’exploitation-maintenance : Bâtiment : - Accessibilité aux réseaux et équipements techniques, - Réseaux primaires de fluides chemineront distinctement sous faux–plafonds, accessibles depuis les circulations. - Pré-câclage informatique VDI banalisé, afin de ne pas être remis en cause avec l’évolution future du parc informatique. - La totalité des vitrages directement nettoyable depuis l’extérieur par l’intermédiaire de passerelles techniques, de balcons filant ou de perches à eau osmosée (façade Nord). - Volet bois, proposition en aluminium, Technique : - Installations d’éclairage, le nombre de sources lumineuses limité, - Gestion Technique Centralisée : (télémesures, report d’informations, consignes et alarmes), |  |  |  |

## Synthèse sur l’enveloppe financière prévisionnelle

| Détail des coûts travaux |  |  | PROJET BLEU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montant |  |  | Coût / m² SHON SHON : 13 063 m² |
| En € ht |  | 21 782 905,06 |  |  | 1 667,53 |
| Enveloppe financière prévisionnelle |  | 21 782 650 € HT valeur mai 2010 |  |  |  |
| Ecart par rapport à l’enveloppe financière prévisionnelle |  | Ecart en € |  |  | Ecart en % |
|  |  | 255, 06 |  |  | 0,001% |
| Détail par corps d’état |  |  | PROJET BLEU |  |  |
| Corps d'état |  |  |  |  |  |
| Installation de chantier |  | 372 137,40 (1,71%) |  | Pas détaillée, |  |
| VRD - Espaces verts |  | 649 384,06 (2,98%) |  | Inclus : Arrosage (toiture), Inclus : Voirie en enrobé pour parkings, Réseaux EU EV EP, réseaux souples : au lot Fondations/Gros-Œuvre, |  |
| Clos - Couvert |  |  |  |  |  |
| Fondations/Gros-Œuvre |  | 6 949 518,13 (31,90%) |  | Inclus : 2 074 800 € : Fondation par pieux compris casques, dallage traité en plancher y compris longrines, Inclus : 4 641 330 € : Eléments verticaux, éléments horizontaux, escalier, Inclus : Réseaux EU EV EP, et souples, |  |
| Couverture - Etanchéité |  | 687 404,58 (3,16%) |  |  |  |
| Menuiseries extérieures Occultations |  | 3 467 003,82 (15,92%) |  | Inclus : 2 842 000 € Menuiseries extérieures : double vitrage (label CEKAL), en respect des normes de sécurité, acoustique et thermique, Inclus : 578 00 € : Persiennes bois type Gravent, stores de protection solaire (bibliothèque), Dans DPGF : Persiennes bois Dans mémoire technique : en bois ou en aluminium, Inclus : Bardage (tôle émaillée, d’une structure légère comprenant dans son épaisseur une isolation), |  |
| Serrurerie/Métallerie |  | 672 061,07 (3,09%) |  | Inclus : Gardes corps des coursives extérieures, |  |
| Lots architecturaux |  |  |  |  |  |
| Menuiseries intérieures |  | 851 755,73 (3,91%) |  | Calcul au ratio, |  |
| Cloisons - doublages |  | 1 034 274,81 (4,75%) |  | Calcul au ratio, Inclus : Cloisons en placostil, |  |
| Plafonds |  | 365 038,17 (1,68%) |  | Calcul au ratio, |  |
| Revêtement de sol |  | 797 342,56 (3,66%) |  | Inclus : sol type LINOLEUM, Hall : Revêtement pierre (granit ?) Inclus : Chapes rapportées et/ou acoustiques Inclus : Planchers techniques, |  |
| Revêtement muraux |  | 365 038,17 (1,68%) |  |  |  |
| Signalétique |  | 30 057,25 (0,14%) |  | Inclus : 20 000 € : Signalétique intérieure, Signalétique extérieure et sécurité, |  |
| Lots techniques |  |  |  |  |  |
| Chauffage |  | 774 809,16 (3,56%) |  | Inclus : Essais - régulation, |  |
| Ventilation |  | 541 984,73 (2,49%) |  | Insuffisant : Gaines de distribution et grilles, bouches, Inclus : Essais - régulation, |  |
| Rafraichissement |  | 576 335,88 (2,65%) |  | - Inclus : Rafraîchissement bureaux, réunions, bibliothèque par CTA, - Inclus : Rafraîchissement de l’amphithéâtre par CTA dédiée. - Prévision mode de fonctionnement free-cooling, et hors occupation, - Climatisation des locaux informatiques. Redondance des installations des locaux serveurs, |  |
| Plomberie |  | 199 427,48 (0,92%) |  |  |  |
| Electricité Courants Forts |  | 1 785 019,08 (8,19%) |  |  |  |
| Electricité Courants Faibles |  | 1 296 755,73 (5,95%) |  | Inclus : Equipement vidéo, Inclus : Equipement sonorisation, |  |
| Ascenseurs |  | 93 511,45 (0,43%) |  | Inclus : 1 ascenseur 1 000 Kg, 1 monte charge 1 250 Kg, |  |
| Equipement divers |  | 274 045,80 (1,26%) |  |  |  |
| Remarques |  | Insuffisant : Signalétique intérieure, Insuffisant : Gaines de distribution et grilles, bouches, Pas de reconstruction du petit terrain de tennis, Non conforme, volet roulant avec commande électrique demandé : Proposition de vitrage ad-doc, et détecteur anti intrusion, |  |  |  |

## Synthèse sur les surfaces

|  |  | PTD |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface utile nette | 8 209 m² |  |  | 8 401 m² |  |
|  | Écart constaté en m² : |  |  | 192 m² |  |
|  | Écart constaté en % : |  |  | 2,34 % |  |
| Surface utile brute | 8 489 m² |  |  | 8 646 m² |  |
|  | Écart constaté en m² : |  |  | 157 m² |  |
|  | Écart constaté en % : |  |  | 1,85 % |  |
| Surface dans œuvre | 11 351 m² |  |  | 11 902 m² |  |
|  | Écart constaté en m² : |  |  | 551 m² |  |
|  | Écart constaté en % : |  |  | 4,85 % |  |
| Ratio : circulations | 1,25 |  |  | 1,30 |  |
| SHON | 12 713 m² |  |  | 13 063 m² |  |
|  | Écart constaté en m² : |  |  | 350 m² |  |
|  | Écart constaté en % : |  |  | 2,75 % |  |
| Ratio SHON / SU nette | 1,55 |  |  | 1,55 |  |
| Ratio SHON / SDO | 1,12 |  |  | 1,08 |  |
| Synthèse sur les surfaces du projet |  |  |  | + 190 m² SU (notamment au pôle de recherche) + 450 m² de circulation (simple orientation) |  |

## Synthèse sur le calendrier prévisionnel des études et des travaux

| Calendrier prévisionnel des études et des travaux |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise au point du marché |  | Jusqu’au 23 juillet 2011 |  |
| Délai d’approbation MO |  |  |  |
| Avant Projet Sommaire (APS) |  | 5 semaines |  |
| Délai d’approbation MO |  | 2 semaines |  |
| Dépôt du permis de construire |  |  |  |
| Délai d’approbation MO |  |  |  |
| Avant Projet Détaillé |  | 8 semaines |  |
| Délai d’approbation MO |  | 2 semaines |  |
| Dossier d’autorisation d’urbanisme |  | - |  |
| Délai d’approbation MO |  | - |  |
| Dépôt du permis de construire |  | 2 semaines |  |
| Délai d’approbation MO |  | - |  |
| Projet (PRO) |  | 10 semaines |  |
| Délai d’approbation MO |  | 2 semaines |  |
| Dossier de consultation des entreprises (DCE) |  | 2 semaines |  |
| Délai d’approbation MO |  | - |  |
| Consultation des entreprises |  | 11,5 semaines |  |
| Délai d’approbation MO |  | - |  |
| Sous-total |  | 44,5 semaines hors mise au point du marché |  |
| Calendrier prévisionnel des travaux |  |  |  |
| Délais d’exécution des travaux |  | 13 mois |  |
| Date prévisionnelle de fin de travaux |  | Fin juillet 2013 |  |
| Synthèse sur le calendrier prévisionnel des études et des travaux |  | 24 mois Dépôt du PC à l’APD Délais de validation très courts |  |

- Analyse détaillé

## Analyse fonctionnelle

### Détails sur les abords et des flux

| Gestion des abords et des flux |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Organisation spatiale par niveaux |  | - Rez-de-chaussée + 3 niveaux, |  |
| Gestion des flux et des accès au site |  | - Accès piétons : Accès au bâtiment par le chemin piétons à l’Est du site, Parvis en granit, - Accès des véhicules : 1 accès par la rue Michel, - Accès pour les livraisons : 1 accès par la rue Michel, circulation indépendante du parking contrôlé, - Cours de livraison : - Pas de cours de livraison, - Pas d’aire de retournement du coté de l’accès logistique, - Rayon de giration insuffisant, - Hauteur limitée sous porche coté cours logistique, |  |
| Accès pompiers |  | - Accès pompiers : - Voirie dédiée sur une seule façade au Nord, en evergreen, - Pas d’aire de retournement sur le parking coté Ouest du bâtiment, |  |
| Places de stationnement |  | - Implantation : au RDC, 61 places contrôlées, 59 places non contrôlées, - Places de stationnement pour personnes à mobilité réduite : - Prévoir des places pour personnes à mobilité réduite (dans la zone contrôlée et dans la zone non contrôlée), |  |
| Circulation au sein du bâtiment |  | - Circulation horizontale : - Circulation « maillée » et orthogonale, autour d’un grand patio, 3 petits patios, - Circulation verticale : - 1 escalier principal de 1.40 m de large, desservant l’ensemble des niveaux, - 2 ascenseurs (1 600 Kg – 13 personnes) - 3 escaliers de secours encloisonnés, |  |
| Organisations fonctionnelles par grand secteur |  | - Espaces pédagogiques dissociée par niveaux des espaces de recherches, - Amphithéâtre au RDC, - Direction générale et logement du gardien, hors des grands flux de circulations, - Locaux de réserves et techniques regroupés au RDC et aisément accessibles depuis la cour de livraisons, |  |
| Synthèse des abords et flux |  | Moyennement satisfaisant Revoir cours logistique côté Ouest du bâtiment et aire de retournement, |  |

### Détail sur l’organisation fonctionnelle

| Accueil |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Localisation |  | - Au RDC avec arrivée du coté du chemin piétons à l’Est, |  |
| Gestion des flux depuis le hall |  | - Visiteurs, étudiants, personnel : - Le hall est ouvert sur l’axe principal (escalier distribuant tous les étages) et un ascenseur, - Chercheurs : - Le hall est ouvert sur l’axe principal (escalier distribuant tous les étages) et un ascenseur, - Logistiques : - Accès aisé et circulation dédiée, |  |
| Organisations fonctionnelles depuis le hall |  | - Distribution depuis le hall de : - l’axe principal (escalier et 1 ascenseur) vers tous les étages, - l’encadrement pédagogique, - l’amphithéâtre, - les salles spécialisées, - plus discrètement la direction générale, |  |
| Principes d'organisation interne |  |  |  |
| Accueil - Hall (espaces d’informations, d’expositions et associatifs) |  | - Accès par un sas, - Espaces ouverts dans le hall, - Hauteur entre 3.50 et 8.00 m, sous faux-plafond, |  |
| Cafétéria |  | - Espace conviviale ouvrant sur le grand patio intérieur, avec vue sur l’Yvette, - Accès au dépôt ouvert sur le hall et ne dispose pas de circulation dédiée pour les denrées alimentaires, |  |
| Amphithéâtre |  | - Nombre de place conforme : 150, - Double accès (haut et bas), - Accès à la régis par l’étage (+LT), - Régis en haut de l’amphithéâtre, |  |
| Loge du gardien |  | - Bonne visibilité sur l’accès principale, - Localisation dans le sas à revoir, |  |
| Logement de fonction |  | - En RDC au Sud, avec vue sur l’Yvette, - Hors flux utilisateurs, - Possibilité d’un accès interne vers le hall, - Organisation fonctionnelle satisfaisante, |  |
| Autres locaux |  | - Douches : - Douche donnant directement sur la circulation, vers l’encadrement pédagogique, - Abri vélos : - Réutilisation d’un local existant, - Eloigné du bâtiment, |  |
| Sanitaires |  | - 2 blocs de sanitaire dans la circulation, |  |
| Sureté des locaux |  | - Parties vitrées : - Châssis en aluminium, - Non conforme, volet roulant avec commande électrique demandé : double vitrage (label CEKAL), en respect des normes de sécurité, acoustique et thermique, - Alarme anti-intrusion - contrôle d'accès : - Alarme anti-intrusion volumétrique, - Interphone permettant de relier la loge à l’accès livraison et à la barrière contrôlant le parking, - Contrôle d'accès, |  |
| Confort visuel Protection solaire Occultation |  | - Type d’ouvrant : - Portes fenêtres coulissantes toute hauteur, - Cafétéria : - Eclairage naturel, orientée Sud et Ouest, - Amphithéâtre : - En second jour, au 1er étage, - Logement gardien : - Eclairage naturel, orienté Sud - Sauf dans la cuisine du logement de fonction, - Protection solaire : - Sud et Ouest : Retrait de la façade de 1.30 m, - Façade Sud du patio : protégée par un système de brises soleil installés le long des coursives d’entretiens, - Occultation : - Sans objet, - Pas occultation pour le logement de gardien, |  |
| Equipements |  | - Accueil - hall : - Meuble bar de la cafétéria, - Amphithéâtre : - Tableaux guillotine 6,00 x 1,20 - manœuvre électrique, - Sièges individuels rabattables + tables fixes, - Estrades, - Bureau de conférencier, Pupitre régie, - Vidéo projecteur, - Loge du gardien : - Banque de renseignement - loge, - Logement de fonction : - Mobilier logement, |  |
| Hauteurs des locaux |  | - 4.00 m de dalle à dalle, - Conforme : hauteur du hall, |  |
| Locaux manquants |  | - Sans objet, |  |
| Dimensionnement des locaux |  | - Conforme au programme, 15 m² au lieu de 20 m² pour la salle des étudiants |  |
| Synthèse Accueil |  | Satisfaisant Non conformité : volet roulant électrique demandé, |  |

| Administration et moyens généraux |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Localisation |  | - Au RDC, côté Sud, |  |
| Accès et circulations internes |  | - Hors des flux principaux, - Circulation dédiée, |  |
| Principes d'organisation interne Direction générale |  | - Bureaux : - Unité de lieu, - Organisation fonctionnelle correcte, - Salle de conseil : - Bonne configuration, - 2ème sortie de secours à prévoir, |  |
| Services communs |  | - Autres locaux conformes, |  |
| Sureté des locaux |  | - Parties vitrées : - Châssis en aluminium, - Non conforme, volet roulant avec commande électrique demandé : double vitrage (label CEKAL), en respect des normes de sécurité, acoustique et thermique, - Alarme anti-intrusion : - Sans objet, |  |
| Confort visuel Protection solaire Occultation |  | - Type d’ouvrant : - Porte fenêtres coulissantes toute hauteur, - Protection solaire : - Sud : Retrait de la façade de 1.30 m, - Orientation : Sud, - Pas d’occultation, |  |
| Equipement |  | - Salle de conseil : - Visio conférence, |  |
| Hauteur des locaux |  | - 3.50 sous faux-plafond, |  |
| Locaux manquants |  | - Sans objet, |  |
| Dimensionnement des locaux |  | - Conforme au programme, |  |
| Synthèse administration et moyens généraux |  | Satisfaisant Non conformité : volet roulant électrique demandé, |  |

| Pôle enseignement |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Localisation |  | - Au RDC : salle spécialisées et encadrement pédagogique, - Au 1er étage : salles banalisées, |  |
| Accès et circulations internes |  | - L’encadrement pédagogique : - Accès direct depuis le hall avec circulation intérieure dédiée, - Les salles spécialisées : - Accès depuis l’axe central de circulation, - Les salles banalisées : - Circulation autour du grand patio, |  |
| Principes d'organisation interne Encadrement pédagogique |  | - Organisation conforme, Unité de lieu, - Bureau informatique proche des salles informatique en libre accès, - Configuration de la reprographie en couloir (à revoir), |  |
| Salles banalisées |  | - Bonne configuration |  |
| Salles spécialisées |  | - Bonne configuration, Unité de lieu, |  |
| Sureté des locaux |  | - Parties vitrées : - Châssis en aluminium, - Non conforme, volet roulant avec commande électrique demandé : double vitrage (label CEKAL), en respect des normes de sécurité, acoustique et thermique, - Alarme anti-intrusion : - Alarme anti-intrusion volumétrique pour les salles informatiques, |  |
| Confort visuel Protection solaire Occultation |  | - Type d’ouvrant : - portes fenêtres coulissantes toute hauteur, - Salles banalisées : - Orientées au Sud, - Sales spécialisées : - Orientées Nord (conforme), - Protection solaire : - Nord : sans, - Sud : retrait de la façade de 1.30 m, Volets de type persienne (Gravent), en bois ou en aluminium, - Occultation : - Pas d’occultation, |  |
| Equipement |  | - Tableaux blancs/noirs, Estrades, |  |
| Hauteur des locaux |  | - 4.00 m sous faux-plafond, |  |
| Locaux manquants |  | - Sans objet, |  |
| Dimensionnement des locaux |  | - Conforme au programme, 26 m² au lieu de 40 m² dans le dépôt pédagogique, |  |
| Synthèse Pôle enseignement |  | Satisfaisant Non conformité : volet roulant électrique demandé, |  |
| Pôle Recherche |  |  | PROJET BLEU |
| Localisation |  | - Au 2ème et 3ème étage |  |
| Accès et circulations internes |  | - Escalier principal, - Distribution : maille orthogonale, autour du grand patio ou de 3 petits, - Accès directe depuis le hall par ascenseurs vers les salles de réunions et salles de séminaires, |  |
| Principes d'organisation interne Espaces de travail |  | - Bureau : - Configuration de certains bureaux en longueur, - Largueur minimale de 2.50 m, - Réparation des bureaux homogène sur les 2 étages, |  |
| Locaux tertiaires associés |  | - Espaces ouverts sur la circulation, |  |
| Locaux communs au pôle de recherche |  | - Salles de réunions : - Regroupement de l’ensemble des salles de réunions sur un accès de circulation dissociés des bureaux (limitant les nuisances sonores), - Office de la grande salle de réunion est cloisonné ou déplacer l’office coté salle de réunion des doctorants, - Coins discussion : Donnant sur la circulation, |  |
| Sureté des locaux |  | - Parties vitrées : - Châssis en aluminium, - Non conforme, volet roulant avec commande électrique demandé : double vitrage (label CEKAL), en respect des normes de sécurité, acoustique et thermique, - Alarme anti-intrusion : Sans objet, |  |
| Confort visuel Protection solaire Occultation |  | - Type d’ouvrant : - Portes fenêtres coulissantes toute hauteur, - Volets de type persienne (Gravent), pour le 1er étage, - Eclairage naturel pour tous les locaux sauf espace de détente, - Protection solaire : - Volets de type persienne (Gravent), pour le 1er étage, - Nord : sans objet, - Occultation : Pas d’occultation, |  |
| Equipement |  | - Bureau : Tableaux noirs ou blancs, - Espaces de détente : Pas de tableau noir sur plan, - Salle doctorant et petites salles de réunion : Tableaux noirs, - Meubles hauts et bas (2,40 m de long), - Grande salle de réunion : - Vidéo projection, audiovisuel, vidéoconférence, Tableaux blancs, - Meubles hauts et bas (2,40 m de long), - Coin discussion : Tableaux noirs, - Meubles hauts et bas avec évier (2,40 m de long), |  |
| Hauteur des locaux |  | - 2.73 m sous faux-plafond, |  |
| Locaux manquants |  | - Sans objet, |  |
| Dimensionnement des locaux |  | - Conforme au programme, Léger surdimensionnement des espaces de stockage, |  |
| Synthèse Pôle recherche |  | Satisfaisant Non conformité : volet roulant électrique demandé, |  |

| Bibliothèque |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Localisation |  | - Bibliothèque : Au 1er étage au Nord, - Archives et atelier de reliure : Au RDC, |  |
| Accès et circulations |  | - Accès par l’escalier principal, - Accès par les 2 ascenseurs, - L’accès pendant la fermeture : coté logistique (sas et ascenseur), |  |
| Accueil bibliothèque |  | - Porte coulissante, |  |
| Salles de consultation |  | - Espaces en enfilade avec des zones dédiés aux postes de consultation assis, ou informatique, - Organisation de l’aménagement à reprendre, - Suppression du couloir ? |  |
| Salles de prêts |  | - Accès possible depuis la circulation d’étage (à supprimer), |  |
| Salles d’étude |  | - Espaces fermé avec des zones dédiés aux postes de consultation assis, |  |
| Services intérieurs |  | - Unité de lieu, sauf pour l’atelier de reliure, - Proche des salles de consultation, |  |
| Bloc sanitaire |  | - 1 bloc personnel, - 1 WC étudiants hors bibliothèque (sas), |  |
| Sureté des locaux |  | - Parties vitrées : - Châssis en aluminium, - Non conforme, volet roulant avec commande électrique demandé : double vitrage (label CEKAL), en respect des normes de sécurité, acoustique et thermique, - Alarme anti-intrusion - contrôle d'accès : - Alarme anti-intrusion volumétrique, - Portique, Accès à contrôlés (escaliers et monte charge), |  |
| Confort visuel Protection solaire Occultation |  | - Type d’ouvrant : Non conforme : fenêtres coulissantes toute hauteur, - Orientation bibliothèque : Nord - Autre : Création d’une ouverture pour l’atelier de relieur, - Protection solaire : - Est : Volets de type persienne (Gravent), - Occultation : - Nord et Est : double façades ventilées avec incorporation entre les façades d’un store relevable à lamelles. Système motorisé, |  |
| Equipements 1 200 ml prévus pour la présentation des ouvrages dont 25% en magasin. 2 000 ml prévus pour la présentation des périodiques dont 20% en magasin. |  | - 700 ml de rayonnage mobile, - Banque d’accueil, |  |
| Hauteur des locaux |  | - 4.05 m plan papier et 4.50 m sur plan informatique de dalle à dalle, |  |
| Locaux manquants |  | - Sans objet, |  |
| Dimensionnement des locaux |  | - Conforme au programme, 31 m² au lieu de 40 m² pour l’atelier de reliure, 75 m² au lieu de 85 m² pour les archives - magasins, |  |
| Synthèse Bibliothèque |  | Satisfaisant Atelier reliure hors bibliothèque, Organisation de l’aménagement à reprendre, Non conformité : volet roulant électrique demandé, |  |

| Logistique - Maintenance Blocs sanitaires - LT |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Localisation |  | - Logistique - Maintenance : - Au RDC, en position centrale coté déserte logistique, - Blocs sanitaires : - Répartis dans les étages, - Locaux serveurs : - Au RDC et dans les étages, - Locaux techniques : - Au RDC, en position centrale, |  |
| Accès et circulations internes |  | - Accès dédié, - Avec circulation interne et bonne connexion avec le flux général, |  |
| Principes d'organisation interne |  |  |  |
| Logistique |  | - Unité de lieu au sein de la zone logistique, |  |
| Maintenance |  | - Unité de lieu au sein de la zone logistique, - Prévoir un ouvrant dans l’atelier, |  |
| Entretien ménage |  | - Prévoir une douche, |  |
| Blocs sanitaires |  | - Conforme, avec répartition des sanitaires PMR, |  |
| Local serveur |  | - Conforme : répartis dans les étages, - Locaux en position « noble » au 1er étage (donnant sur la façade), |  |
| Locaux techniques |  | - Largeur des circulations à certains locaux, |  |
| Confort visuel |  | - Conforme : locaux aveugles, |  |
| Hauteur des locaux |  | - En fonction des étages, - Locaux technique : 3.00 à 4.00 m |  |
| Locaux manquants |  | - Sans objet, |  |
| Dimensionnement des locaux |  | - Conforme au programme, 8 m² au lieu de 10m² pour les vestiaires ménage, |  |
| Synthèse Logistique - Maintenance Blocs sanitaires Locaux techniques |  | Satisfaisant Locaux aveugles en position centrale, |  |

## Analyse détaillé sur les dispositions techniques

| Espaces verts |  |  |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espace Boisé Remarquable |  | - Mise en œuvre pour la protection de tous les arbres existants, - Espace Boisé Remarquable préservé, |  |  |  |
| Aménagements extérieurs |  | - Grand patio de 750 m² : - Le niveau haut : grande pelouse et arbres : des merisiers et pommiers sauvages, arbres fruitiers forestiers, - Le niveau bas : terrasse de la cafeteria, plantée d’un poirier à fleur, - Entre les deux, le talus, 1 chêne en pleine terre et houx de petite taille, houx verts et houx panachés de couleur claire, quelques unités de plus grande taille, aux fructifications spectaculaires, (leur densité évite les traversées directes sources de dégradations entre pelouse et terrasse), - Petits patios : épaisseur périphérique de terre végétale de 20 cm, devrait permettre d’atteindre en leur centre 80 cm d’épaisseur, - Plantés en leur centre d’un fruitier forestier différent (par 1ou 3 unités : merisiers, pommiers, poiriers, sureaux, noisetiers), sur des plantes tapissantes : lierre, fragons, pervenche, lamier, fraisiers. |  |  |  |
| Synthèse espaces verts |  | Espace Boisé Remarquable préservé, Propositions d’aménagement des espaces verts (type d’arbres …), |  |  |  |

| Lots architecturaux |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| VRD |  | - Evacuation eaux usées - eaux vannes : - En terre plein (réseaux séparatifs) et raccord aux regards extérieurs du VRD, - Les chutes et descentes : en gaines techniques afin de se raccorder aux attentes en terre plein (équipées d’une coquille en feutre minérale afin d’assurer une protection phonique), - Canalisations : en PVC, classe M1, - Ventilations primaires : en toiture pour les deux réseaux, - Eaux pluviales : - Descentes : en tube PVC M1 (coquille en laine minérale et protection PVC), - Mises en œuvre dans des gaines et placards techniques et se raccorderont aux attentes en terre plein, - Collecteurs : en terre plein et se raccorderont sur les regards extérieurs, |  |
| Fondations |  | - Réalisées conformément aux indications du rapport de sol par pieux forés descendus dans les marnes supra gypseuses, |  |
| Structure gros œuvre |  | - Structure : systèmes de longrines et de poteaux – poutres en béton armé, - Dallages béton du RDC : portés par les fondations, - En superstructure : les dalles en dalles pleines de béton armé, - Surcharges d’exploitation : à la norme NF P 06-001 et aux surcharges ponctuelles spécifiques : dans les fiches techniques du programme, |  |
| Façades |  | - Au RDC : devant la structure constituées à l’extérieur d’une tôle émaillée, d’une structure légère comprenant dans son épaisseur une isolation thermique renforcée, - Dans les étages : les façades constituées d’éléments menuisés, |  |
| Toiture et couverture |  | - Toitures terrasses : - Végétalisation extensive de type Ecovégétal sans entretien, - Système d’arrosage prévu pour éviter les sécheresses d’été, |  |
| Menuiseries extérieures |  | - Menuiseries extérieures : constituées par des châssis en aluminium laqué avec rupture de pont thermique, - Vitrage : Remplissage par double vitrage (label CEKAL), en respect des normes de sécurité / acoustique et thermique, - Occultation : Tous les bureaux et les salles de cours implantés en étage : équipés avec des volets persiennes de type Gravent, - Bibliothèque : Nord et Est : double façades ventilées avec incorporation entre les façades d’un store relevable à lamelles. Système motorisé, - La façade Sud le long du jardin intérieur et de la circulation principale : revêtue de brises soleils installés devant des passerelles techniques permettant l’entretien des façades, |  |
| Cloisons doublages |  | - Cloisonnement intérieur : en placostil, - Suivant les isolements acoustique réglementaire et respectera les isolements et la résistance aux chocs indiqués dans les fiches programme, |  |
| Menuiserie intérieure |  |  |  |
| Revêtements de sols |  | - Parvis : en dalle de granit, - Hall : prolongement du parvis, en granit, - Revêtements de sols : - respecteront le classement UPEC et classement au feu exigé par les réglementations en vigueur. - Principalement de type LINOLEUM en lés soudés et respecterons les recommandations des fiches programmes, |  |
| Revêtements de Murs |  | - Revêtements : respect des classements au feu exigé par les réglementations en vigueur. - Choix des matériaux sera réalisé conformément aux indications du programme, |  |
| Faux-plafonds |  | - Faux plafonds : suivant leur tenue au feu, leur absorption acoustique et leurs caractéristiques mécaniques, - Classement au feu minimum M1, ou M0, autoportants, imputrescibles et peu sensibles aux variations de l'hygrométrie intérieure, - Ossature de fixation : galvanisée et pré laquée, |  |
| Signalétique |  | - Y compris signalétique pour l’accessibilité des personnes handicapées à l’ensemble du bâtiment, |  |
| Synthèse lots architecturaux |  | Satisfaisant |  |

| Lots techniques |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Courant fort |  |  |  |
| Travaux préparatoires |  | - Sans objet, |  |
| Poste HT/BT TGBT |  |  |  |
| Puissance - Localisation |  | - Poste HTA dans LT au RDC alimenté en double dérivation depuis la boucle HTA du site de l’université, |  |
| Transformateur |  | - 1 transformateur |  |
| Groupe électrogène Puissance |  |  |  |
| Onduleurs |  | - Onduleurs autonomie 1 heure dans un local au RDC pour alimentation des baies de brassage et serveurs, - Capacité des onduleurs sera fonction de la charge à raccorder, - Onduleurs rackables avec tiroirs de 50KVA. Echanges à chaud sans transfert sur by-pass, |  |
| Tableau Général Basse Tension |  |  |  |
| Tableaux divisionnaires |  | - Alimentés depuis le TGBT, - TD par zone et par niveau, - TD métalliques à plastrons prédécoupés avec borniers de raccordements, - TD dans gaines techniques verticales réservées CFO (2 GT par niveau), |  |
| Comptages |  | - Comptages et sous comptages (logement) ramenés sur GTC pour le suivi des consommations électriques, |  |
| BT, terminaux Chemins de câbles |  | - Distribution par chemins de câbles en faux plafond des circulations et en gaines techniques, |  |
| Réseau ondulé CFO (PCO locaux) |  |  |  |
| Appareillage |  | - Mise en œuvre possible sur moulures de distribution ou en cloisons. |  |
| Eclairage artificiel intérieur |  |  |  |
| Bureaux |  | - Plafonniers fluorescents à très basse luminance dans les bureaux utilisant des matériels informatiques. |  |
| Circulations |  | - Luminaires fluorescents encastrés dans les faux plafonds. |  |
| Autres locaux |  |  |  |
| Commande de l’éclairage artificiel intérieur |  |  |  |
| Bureaux |  | - Commandes locales par interrupteurs et commande par la GTB. |  |
| Circulations |  |  |  |
| Salle du conseil, salles informatiques, salles des séminaires |  | - Gradable de 0 à 500 lux. |  |
| Amphithéâtre |  | - Plusieurs zones et niveaux d’éclairement : tous les usages (salle, scène, projection, vidéoconférence, prise de notes,…). |  |
| Locaux à faibles utilisations |  | - Détecteurs de présence pour les locaux à faibles utilisation (sanitaires,…). |  |
| Eclairage artificiel extérieur |  | - Sur parvis abrité, |  |
| Commande de l’éclairage artificiel extérieur |  |  |  |
| Eclairage de sécurité |  |  |  |
| Blocs autonomes |  | - BAES auto-testables et voyants de veille à LED. |  |
| Source centrale |  | - Salle d’amphithéâtre avec coupure lors projection depuis la régie de l’éclairage d’ambiance. |  |
| Protection foudre |  |  |  |
| Protection contre les effets directs de la foudre (protection incendie) |  |  |  |
| Protection contre les effets indirects de la foudre (protection des biens) |  |  |  |
| Alarmes techniques |  | - Tableau de report d’alarmes techniques installé au niveau de l’accueil du bâtiment. |  |
| Courant faible |  |  |  |
| Distribution - Pré câblage VDI |  |  |  |
| Catégorie et classe du réseau |  | - Catégorie 6 prenant naissance au niveau des locaux serveurs. |  |
| Locaux serveurs et de brassages |  | - Climatisés et accès contrôlés. |  |
| Distribution capillaire |  | - Etoile depuis la baie principale VDI avec la possibilité éventuelle de mettre en œuvre des locaux de sous-répartition à chaque niveau. |  |
| Couverture wifi |  |  |  |
| Equipements actifs |  |  |  |
| Audiovisuel, vidéoconférence, vidéo projection |  |  |  |
| Téléphone |  |  |  |
| Rocades |  | - FO entre autocom et RG bâtiment |  |
| Cabines France Télécom |  |  |  |
| Télévision |  |  |  |
| Logement |  | - Equipment de réception numérique, |  |
| Bâtiment |  |  |  |
| GTB |  |  |  |
| Fonctions |  | - Liaison avec la GTC permettra une gestion optimale des consommations par des actions de délestage, de programmation, de gestion de l’éclairage, de contrôle et de surveillance, |  |
| Superviseur |  |  |  |
| SSI |  |  |  |
| Catégorie et type EA |  | - Catégorie A avec EA de type 1. |  |
| Technologie |  | - Adressable. |  |
| Localisation |  | - Système positionné à l’accueil du bâtiment dans un local spécifique. |  |
| Renvoi d’alarme |  | - Au poste de gardiennage de l’université. |  |
| Détection automatique incendie |  | - Dans les locaux à risques |  |
| Gestion des issues de secours (UGCIS) |  |  |  |
| Asservissement des locaux type L |  |  |  |
| Refuges handicapés |  |  |  |
| Contrôle d'accès - Alarme anti-intrusion |  |  |  |
| Détection intrusion |  | - Alarme anti-intrusion volumétrique compatible avec les équipements, |  |
| Portique antivol |  | - Au niveau de la bibliothèque. |  |
| Interphone |  | - Entre la loge et l’accès livraison et la barrière contrôlant le parking. |  |
| Lecteurs de badges |  |  |  |
| Vidéosurveillance |  |  |  |
| Superviseur contrôle d’accès |  |  |  |
| Distribution de l'heure |  |  |  |
| Sonorisation |  |  |  |
| Localisation, sources |  | - Baie 19’’ recevant Tuner, FM, CD, MP3 et amplis. |  |
| Qualité de diffusion HI FI |  | - Amphithéâtre, salle de séminaire et salle du conseil. |  |
| Qualité de diffusion |  | - Grande salle de réunion, des salles de séminaires, de l’accueil, de la cafétéria, des salles banalisées d’une capacité supérieure à 70 personnes et de la salle de séminaires. |  |
| Equipement de diffusion |  | - Microphone d’appel et enceintes. |  |

| Lots techniques |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| CVC |  |  |  |
| Production de chaleur |  |  |  |
| Principe |  | - Raccordement au réseau du site, |  |
| Implantation |  | - La sous-station est implantée au RDC de chaussée, avec réserve pour installation future d’1 chaudière, |  |
| Energies primaires |  | - Eau chaude, |  |
| Besoins / puissance calorifiques |  | - Non estimés, |  |
| Production frigorifique |  |  |  |
| Principe |  | - Groupe d’eau glacée centrifuge, |  |
| Implantation |  | - RDC : local traitement d’air |  |
| Besoins et puissance installée |  | - Pour amphithéâtre, serveurs, informatique, machines, sans définition des besoins ou puissances installées, |  |
| Distributions |  |  |  |
| Chaud |  | - Pas d’indication. |  |
| Froid |  | - Pas d’indication. |  |
| Emission |  |  |  |
| Chaud |  | - Chauffage des bureaux et salles de réunion par radiateurs, régulation par niveau et façade, - Hall entrée et logement chauffés par plancher eau chaude, |  |
| Froid |  | - Pas d’indication. |  |
| Traitement d'air |  |  |  |
| Ventilation |  | - Ventilation double-flux, avec récupération de chaleur, - Fonctionnement petite vitesse pour l’ambiance hors occupation. - Ventilation mécanique simple flux des sanitaires. |  |
| Chauffage |  |  |  |
| Climatisation |  | - Rafraîchissement bureaux, réunions, bibliothèque… par CTA avec batteries froides, - Rafraîchissement de l’amphithéâtre par CTA dédiée. Diffuseurs basse vitesse et buses. Prévision d’un mode de fonctionnement free-cooling, et hors occupation, - Climatisation des locaux informatiques. Redondance des installations des locaux serveurs, |  |
| Régulation |  | - Système centralisé avec unités locales communicantes, - Programmation centralisée, - Fonctions d’alarme et exploitation des installations, |  |
| Désenfumage |  | - Désenfumage mécanique des Halls, Bibliothèque, Amphithéâtre, |  |
| Plomberie - Sanitaire |  |  |  |
| Eau froide |  |  |  |
| Alimentation en eau froide |  | - Chambre de comptage enterrée équipée, |  |
| Distribution |  | - Réalisée en tube cuivre calorifugé. - Equipements de comptage raccordés à la GTC, |  |
| Eau chaude sanitaire |  |  |  |
| Production |  | - Production d’ECS par chauffe-eau électrique implantés prés des locaux d’utilisation, |  |
| Distribution |  | - Réalisée en tube cuivre, |  |
| Traitement anti-légionellose |  | - Recours à des systèmes de production décentralisée facilitera le traitement des risques liés à la légionellose. |  |
| Appareils sanitaires |  |  |  |
| Principe |  | - Appareils sanitaires céramique de type « collectivités », robinetterie temporisée. Sécurité limiteur de température. - Dispositions prises en prévision d’équipements (attentes vannes). |  |
| Evacuation |  |  |  |
| Principe |  | - Réseaux séparatifs. Les tubes de chute reçoivent une protection acoustique, - Collecteurs sont implantés en terre-plein, - Tubes PVC, |  |

## Analyse détaillée sur les exigences sur le développement durable

| Niveau Très Performantes |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Cible 01 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat |  | - Accès principal à l’est (coté RER) et proche parking, - Patio 1, 2 et 3 ne semblant pas accessibles autrement que par les bureaux attenants. Satisfaisant (convaincant) |  |
| Cible 04 : Gestion de l’énergie |  | Satisfaisant (convaincant) |  |
| Cible 05 : Gestion de l’eau |  | - Préciser la nature du traitement des eaux pluviales de ruissellement collectées au niveau des espaces de stationnement et des voiries (séparateurs à hydrocarbures à éviter). Satisfaisant (convaincant) |  |
| Cible 06 : Gestion des déchets d’activité |  | - Locaux de stockage intermédiaires des déchets insuffisants en surface, - Local de stockage de déchets général mentionné dans le mémoire mais non représenté graphiquement. Ensemble peu convaincant |  |
| Cible 9 : Confort acoustique |  |  |  |
| Préoccupation 9.1.1 : Optimiser la position des locaux par rapport aux nuisances intérieures |  | - Répartition satisfaisante des activités par niveaux et à l’intérieur des étages, |  |
| Préoccupation 9.1.3 : Optimiser la forme et le volume des locaux vis à vis de la qualité acoustique interne |  | - Hall, bibliothèque, salle de conférence traitée sur le principe d’une absorption acoustique répartie en plafond et parois, en complément de la conception géométrique de ces locaux, favorisant la suppression des échos (parois non parallèles) et l’intelligibilité de la parole, Attention, en plans les espaces hall, amphi… ont des parois strictement parallèles et très réfléchissantes pour le hall (vitres…), |  |
| Préoccupation 9.2.1 : Isoler les locaux vis-à-vis de l’espace extérieur |  | - Analyse sonore du site de miroiteries isophoniques haute performance compte tenu de l’importance des surfaces vitrées dans les locaux, Pas de mesures prévues. Objectifs à surveiller car façades très vitrées, |  |
| Préoccupation 9.2.2 : Isoler les locaux des bruits de chocs transmis |  | - Traitements aux bruits d’impacts sont étudiés en prenant en compte de l’inertie des planchers et l’effet de plénum fermé des faux-plafond. Correct à ce stade d’étude |  |
| Préoccupation 9.2.3 : Isoler les locaux des bruits d’équipements |  | - Eloignement des équipements bruyants par rapport aux locaux sensibles, affaiblissement acoustique renforcé pour l’enveloppe des locaux techniques, - Capotages et insonorisations des machines, silencieux passifs sur les réseaux et entrées/sorties d’air, ouvrages de plâtrerie sur les distributions de réseaux aux interfaces des locaux, - Réseaux distribués en peigne depuis les circulations, - Gaines d’amenées et de rejets d’air naturels sont également traitées par effet de chicanes acoustiques ou pièges à sons intégrés, - Traitements antivibratiles des équipements motorisés et support de réseaux techniques Correct à ce stade d’étude |  |
| Préoccupation 9.2.4 : Maîtriser l’acoustique interne des locaux |  | - Dalles de faux-plafond pour les bureaux et locaux de travail avec compléments de capteurs suspendus ou habillages muraux pour les locaux particulièrement sensibles - Faux-plafonds absorbant (α = 0,8) pour les circulations - Les espaces Hall, bibliothèque, salle de conférence seront traités sur le principe d’une absorption acoustique répartie en plafond et parois, Correct à ce stade d’étude Attention cependant, les matériaux décrits ne correspondent pas à ceux représentés sur les images de synthèse (matériaux lisses et bruts) |  |
| Préoccupation 9.2.5 : Isoler les locaux entre eux aux bruits aériens |  | - Cloisonnement courant de type légers avec ossature métallique et LV - Les façades filantes entre locaux intégreront de poteaux « rupteurs acoustiques » au droit de chaque - séparatif et en nez de plancher pour éviter les ponts phoniques entre locaux. Correct à ce stade d’étude |  |
| Préoccupation 9.2.6 : Isoler les locaux à la sonorité à la marche |  | - Les revêtements de sol : caractérisés par une atténuation au bruit de chocs ∆Lw > 17 dB, avec sous-couche acoustique pour les sols type PVC ou lino, et chape flottante pour les carrelages, afin de répondre à l’exigence HQE de 57 dB aux bruits d’impacts, Correct à ce stade d’étude |  |
| Synthèse Cible 9 |  | A ce stade d’étude, les objectifs du programme semblent être intégrés A surveiller, le traitement de l’acoustique interne. |  |

| Niveau Performantes |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Cible 03 : Chantier à faible impact environnemental |  | - Préciser ultérieurement la gestion et le suivi des bordereaux de déchets, la gestion et la fréquence des réunions de synthèse, Satisfaisant (convaincant) |  |
| Cible 07 : Maintenance – Pérennité des performances environnementales |  | - Matérialiser ultérieurement les équipements techniques dans les locaux concernés afin de vérifier la bonne accessibilité des éléments nécessitant une maintenance, Satisfaisant (convaincant) |  |
| Cible 08 : Confort hygrothermique |  | - Attention aux protections solaires sur les façades Est et Ouest nécessitant l’intervention de l’utilisateur : surchauffe en période estivale en cas d’absence de l’utilisateur. - Définir le taux de renouvellement d’air dans le cadre de la surventilation nocturne (6 à 8vol/h nécessaires). - Surventilation diurne en période estivale (cf mémoire) inefficace en termes de rafraichissement. - Efficacité de la surventilation nocturne fortement liée à l’inertie du bâtiment qui reste à démontrer (parois privées omniprésentes, cloisons placostil, …). Moyennement convaincant |  |

| Niveau Base |  |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |
| Cible 02 : Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction |  | Ensemble convaincant |  |
| Cible 10 : Confort visuel |  |  |  |
| Cible 11 : Confort olfactif |  |  |  |
| Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces |  |  |  |
| Cible 13 : Qualité sanitaire de l’air |  |  |  |
| Cible 14 : Qualité sanitaire de l’eau |  |  |  |
| Synthèse sur la haute qualité environnementale |  | Projet convaincant dans l’ensemble à ce stade de l’étude avec cependant quelques points faibles (gestion des déchets, confort thermique) |  |

## Analyse détaillé des surfaces

|  | PTD |  | PROJET BLEU |
| --- | --- | --- | --- |

| NATURE DES LOCAUX | SU TOTAL | SU TOTAL | Ecart surf. /prog m² | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCUEIL | 593 m² | 605 m² | 12 m² | 2,02% |
| Accueil | 373 m² | 374 m² | 1 m² |  |
| Hall | 75 m² | 79 m² | 4 m² |  |
| Espace informations |  |  |  |  |
| Espace d'expositions |  |  |  |  |
| Espace associatif |  |  |  |  |
| Amphithéâtre | 150 m² | 150 m² | 0 m² |  |
| Régie de l'amphithéâtre | 8 m² | 9 m² | 1 m² |  |
| Salle des étudiants | 20 m² | 15 m² | -5 m² |  |
| Local courrier | 15 m² | 13 m² | -2 m² |  |
| Loge du gardien | 12 m² | 15 m² | 3 m² |  |
| Logement de fonction | 85 m² | 87 m² | 2 m² |  |
| Douche hommes - femmes | 8 m² | 6 m² | -2 m² |  |
| Cafétéria | 220 m² | 231 m² | 11 m² |  |
| Espace cafétéria | 200 m² | 211 m² | 11 m² |  |
| Dépôt | 20 m² | 20 m² | 0 m² |  |
| ADMINISTRATION ET MOYENS GENERAUX | 140 m² | 145 m² | 4,5 m² | 3,21% |
| Direction Générale | 65 m² | 67 m² | 2 m² |  |
| Direction | 20 m² | 19 m² | -1 m² |  |
| Secrétariat général | 15 m² | 16 m² | 1 m² |  |
| Secrétariat financier | 15 m² | 16 m² | 1 m² |  |
| Assistante de Direction | 15 m² | 16 m² | 1 m² |  |
| Services communs | 75 m² | 78 m² | 3 m² |  |
| Salle du Conseil | 50 m² | 53 m² | 3 m² |  |
| Reprographie | 5 m² | 5 m² | 0 m² |  |
| Réserves stockage | 20 m² | 20 m² | 0 m² |  |
| PÔLE ENSEIGNEMENT | 1 627 m² | 1 655 m² | 28 m² | 1,72% |
| Encadrement pédagogique | 217 m² | 220 m² | 3 m² |  |
| Secrétariat de la Scolarité | 30 m² | 30 m² | 0 m² |  |
| Secrétariat pédagogique | 72 m² | 72 m² | 0 m² |  |
| Salle d'accueil des enseignants extérieurs | 20 m² | 20 m² | 0 m² |  |
| Bureau informatique enseignement | 15 m² | 15 m² | 0 m² |  |
| Stockage matériel informatique | 10 m² | 12 m² | 2 m² |  |
| Documentation agrégation | 40 m² | 39 m² | -1 m² |  |
| Reprographie | 20 m² | 21 m² | 1 m² |  |
| Dépôts pédagogiques | 10 m² | 11 m² | 1 m² |  |
| Salles Banalisées | 970 m² | 964 m² | -6 m² |  |
| Salles banalisées 70 | 180 m² | 184 m² | 4 m² |  |
| Salles banalisées 50 | 300 m² | 292 m² | -8 m² |  |
| Salles banalisées 30 | 270 m² | 282 m² | 12 m² |  |
| Salles banalisées 20 | 180 m² | 180 m² | 0 m² |  |
| Dépôt pédagogiques | 40 m² | 26 m² | -14 m² |  |
| Salles spécialisées | 440 m² | 471 m² | 31 m² |  |
| Salle informatique 35 | 70 m² | 69 m² | -1 m² |  |
| Salles informatiques 25 | 130 m² | 138 m² | 8 m² |  |
| Salles informatiques 16 | 240 m² | 264 m² | 24 m² |  |
| PÔLE RECHERCHE | 4 146 m² | 4 279 m² | 133 m² | 3,21% |
| Espaces de travail | 3 466 m² | 3 567 m² | 101 m² |  |
| Bureaux enseignants-chercheurs | 1 242 m² | 1 256 m² | 14 m² |  |
| Bureaux enseignants-chercheurs | 972 m² | 983 m² | 11 m² |  |
| Bureaux enseignants-chercheurs | 360 m² | 360 m² | 0 m² |  |
| Bureaux enseignants-chercheurs | 360 m² | 399 m² | 39 m² |  |
| Bureaux enseignants-chercheurs | 240 m² | 267 m² | 27 m² |  |
| Secrétariat d'équipe | 90 m² | 90 m² | 0 m² |  |
| Secrétariat école doctorale | 18 m² | 18 m² | 0 m² |  |
| Bureaux techniciens | 144 m² | 146 m² | 2 m² |  |
| Salles informatiques 16 | 40 m² | 49 m² | 9 m² |  |
| Locaux tertiaires associés | 105 m² | 128 m² | 23 m² |  |
| Espace de détente | 40 m² | 44 m² | 4 m² |  |
| Reprographie | 25 m² | 20 m² | -5 m² |  |
| Stockages (Papiers archives de proximité) | 40 m² | 64 m² | 24 m² |  |
| Locaux communs au pôle recherche | 575 m² | 584 m² | 9 m² |  |
| Grande salle de réunion | 80 m² | 90 m² | 10 m² |  |
| Office | 20 m² | 18 m² | -2 m² |  |
| Salle de réunion doctorants | 30 m² | 40 m² | 10 m² |  |
| Salles de séminaires | 225 m² | 222 m² | -3 m² |  |
| Petite salle de réunion | 120 m² | 116 m² | -4 m² |  |
| Coins de discussion | 100 m² | 98 m² | -2 m² |  |
| BIBLIOTHEQUE | 1 437 m² | 1 451 m² | 15 m² | 1,02% |
| Accueil bibliothèque | 80 m² | 80 m² | 0 m² |  |
| Hall d'accueil salle d'exposition des dernières acquisitions et de périodiques | 50 m² | 50 m² | 0 m² |  |
| Salle pour lire tranquillement les nouvelles acquisitions | 30 m² | 30 m² | 0 m² |  |
| Salles de consultation (bibliothèque du pôle recherche) | 812 m² | 820 m² | 8 m² |  |
| Salles de consultation des ouvrages | 250 m² | 254 m² | 4 m² |  |
| Salles de consultation des périodiques | 400 m² | 406 m² | 6 m² |  |
| Postes de consultation informatique assis | 89 m² | 89 m² | 0 m² |  |
| Postes de consultation assis | 28 m² | 28 m² | 0 m² |  |
| Box individuels | 30 m² | 30 m² | 0 m² |  |
| Reprographie | 15 m² | 13 m² | -2 m² |  |
| Salles de prêt (bibliothèque du pôle recherche) | 80 m² | 83 m² | 3 m² |  |
| Salles de consultation des ouvrages | 60 m² | 63 m² | 3 m² |  |
| Postes de consultation informatique assis | 16 m² | 16 m² | 0 m² |  |
| Postes de consultation assis | 4 m² | 4 m² | 0 m² |  |
| Salles d'étude | 213 m² | 231 m² | 18 m² |  |
| Salles de consultation des ouvrages | 50 m² | 68 m² | 18 m² |  |
| Postes de consultation assis | 120 m² | 122 m² | 2 m² |  |
| Postes de consultation informatique assis | 28 m² | 26 m² | -2 m² |  |
| Reprographie | 15 m² | 15 m² | 0 m² |  |
| Services intérieurs | 252 m² | 238 m² | -14 m² |  |
| Bureau responsable | 18 m² | 18 m² | 0 m² |  |
| Bureau informaticien | 15 m² | 17 m² | 2 m² |  |
| Bureau 2 personnes | 24 m² | 23 m² | -1 m² |  |
| Bureau 1 personne | 12 m² | 17 m² | 5 m² |  |
| Espaces vacataires | 18 m² | 18 m² | 0 m² |  |
| Atelier de reliure traitement des ouvrages | 40 m² | 31 m² | -9 m² |  |
| Reprographie | 15 m² | 14 m² | -1 m² |  |
| Salle de détente + kitchenette | 25 m² | 25 m² | 0 m² |  |
| Archives - magasins | 85 m² | 75 m² | -10 m² |  |
| LOGISTIQUE MAINTENANCE | 266 m² | 266 m² | 0 m² | 0,00% |
| Logistique | 175 m² | 175 m² | 0 m² |  |
| Local archives administratives | 75 m² | 78 m² | 3 m² |  |
| Stockage mobilier | 100 m² | 97 m² | -3 m² |  |
| Maintenance | 45 m² | 47 m² | 2 m² |  |
| Atelier - Stockage matériel outillage | 30 m² | 32 m² | 2 m² |  |
| Stockage palettes de papier | 15 m² | 15 m² | 0 m² |  |
| Entretien ménage | 46 m² | 44 m² | -2 m² |  |
| Entretien ménage | 24 m² | 24 m² | 0 m² |  |
| Stockage produits | 12 m² | 12 m² | 0 m² |  |
| Vestiaires | 10 m² | 8 m² | -2 m² |  |
| TOTAL SURFACE UTILE NETTE | 8 209 m² | 8 401 m² | 192 m² | 2,34% |
| BLOCS SANITAIRES | 280 m² | 245 m² | -35 m² |  |
| Blocs Etudiants | 120 m² | 245 m² |  |  |
| Sanitaires Personnel | 160 m² |  |  |  |
| TOTAL SURFACE UTILE BRUTE | 8 489 m² | 8 646 m² | 157 m² | 1,85% |
| LOCAUX TECHNIQUES | 570 m² | 516 m² | -54 m² |  |
| Salle serveur | 80 m² | 72 m² |  |  |
| Salle serveur "réseaux" | 50 m² | 42 m² |  |  |
| Salle serveur "local principal" | 20 m² | 26 m² |  |  |
| Locaux techniques généraux | 420 m² | 376 m² |  |  |
| CIRCULATIONS |  |  |  |  |
| % des surfaces utiles A à K | 2 292 m² | 2 740 m² | 448 m² |  |
| TOTAL SURFACE DANS ŒUVRE | 11 351 m² | 11 902 m² | 551 m² | 4,85% |
| TOTAL SHON | 12 713 m² | 13 063 m² | 350 m² | 2,75% |
| ESPACES EXTERIEURS | 3 120 m² | 2 904 m² | -216 m² |  |
| Parvis d'entrée | 100 m² | 329 m² |  |  |
| Places de stationnement | 3 000 m² | - 2 550 m² |  |  |
| Local à vélos | 20 m² | 25 m² |  |  |