[image: image1.jpg]



MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICE

	CONTROLES REGLEMENTAIRES 
DES EQUIPEMENTS 

DU SERVICE ASSAINISSEMENT

Lot1 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Lot2 : APPAREILS DE LEVAGE 

lot3 : EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS




Cahier des Clauses Techniques Particulières
31.
PREAMBULE

2.
OBJET DU MARCHE
4
3.
LIEU D’EXECUTION DU MARCHE
4
3.1
MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE
4
3.1.1 Visite des installations / Avant la remise des offres :
4
3.1.2 Durant le marché :
4
3.1.3 Horaires d’intervention :
5
3.1.4 Prestations :
5
3.1.5 Délais :
5
4.
DESCRIPTION DE L’OBJET DU MARCHE
5
4.1 Lot numéro 1 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
5
4.1.1 Cadre règlementaire / Spécificité du lot
5
4.1.2 Description détaillée des équipements
6
4.1.2.1 Station de traitement Albi Madeleine :
6
4.1.1.2 Autres unités de dépollution :
7
4.1.1.3 Postes de relèvement :
8
4.2 Lot numéro 2 : APPAREILS DE LEVAGE
9
4.2.1 Cadre règlementaire / Spécificité du lot
9
4.2.2 Description détaillée des équipements
9
4.2.2.1 Station de traitement Albi Madeleine :
9
4.2.2.2 Autres unités de dépollution :
10
4.2.2.3 Postes de relèvement :
11
4.3 Lot numéro 3 : EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
12
4.3.1 Cadre règlementaire / Spécificité du lot
12
4.3.2 Description détaillée des équipements
12
4.3.2.1 Station de traitement Albi Madeleine :
12
4.3.2.2 Autres unités de dépollution :
14
4.3.2.3 Postes de relèvement :
14
5.
DOCUMENTS A REMETTRE
15
6.
CONDITIONS GENERALES D’ACCES
15
6.1 Conditions d’accès au site de la STEP Albi Madeleine
15
6.2 Conditions d’accès aux sites externes des communes membres
16


Annexes :

Annexe 1 : Localisation des équipements du service assainissement : unités de dépollution

Annexe 1 bis : Localisation des équipements du service assainissement : postes de relèvement

Annexe 2 : Inventaire des armoires électriques de la station d’épuration de la Madeleine

Annexe 3 : inventaire des équipements levage lot 2 Step Albi

1. PREAMBULE
Créée en 2003, la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois est compétente en matière de collecte, de transport et de traitement des eaux usées et pluviales.

Cette compétence s’exerce sur le territoire des 17 communes qui la composent (Albi, Arthès, Cambon d’Albi, Carlus, Castelnau-de-Lévis, Cunac, Dénat, Fréjairolles, Labastide-Dénat, Lescure d’Albigeois, Le Séquestre, Marssac-sur-Tarn, Puygouzon, Rouffiac, Saint-Juéry, Saliès, Terssac), 

[image: image2.png]



L’ensemble des équipements est composé de :

· la STation d’EPuration (STEP) d’Albi-Madeleine, d’une capacité nominale de 91000 équivalents habitants (EH), traite les effluents d’Albi et de 7 communes alentours : Cambon, Arthès, Lescure, Saint-Juéry, Cunac, Le Séquestre, Puygouzon. 
· 18 unités de dépollution réparties sur les communes alentours de capacités nominales comprises entre 30 et 2500 équivalents habitants (EH) (boue activées, lagunes, lits plantes de roseaux, décanteurs filtres à sables…)
· 77 postes de relevage répartis sur les 17 communes membres de la communauté d’agglomération de l’albigeois (et notamment sur Lescure et Albi) ;
Particularité des installations :

ALBI LA MADELEINE :

· L’installation est classée ICPE selon l’arrêté du 4 novembre 2008 :
rubriques 1411-2-C et 2921-2 : soumis à déclaration
rubrique 2910-B : soumis à autorisation
· L’étalissement ERP : 

ERP de type 5 pour la partie bâtiment central (administratif+circuit de visite).

2. OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet le contrôle règlementaire de l’ensemble des équipements du service assainissement.
Il se décompose en 3 lots :

· Lot 1 :
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
· Lot 2 :
APPAREILS DE LEVAGE
· Lot 3 :
EQUIPEMENT COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
3. LIEU D’EXECUTION DU MARCHE
Voir Annexe 1 (unités de dépollutions) et Annexe 1 bis (poste de relèvement) localisation des équipements du service assainissement.
3.1 MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE
3.1.1 Visite des installations / Avant la remise des offres :

Pour chaque lot, une visite préalable sera effectuée par les candidats afin de procéder à une reconnaissance précise (nom / numéro des installations, emplacement, accès …) des équipements à contrôler. 
La prise de rendez-vous, pour la visite préalable, aura lieu par téléphone auprès de monsieur Delhinger au 05 63 48 05 20.
3.1.2 Durant le marché :

La société s’engage à être signataire, ainsi que ses sous-traitants éventuels, d’un plan de prévention qui sera transmis par la communauté d’agglomération de l’Albigeois et s’engage à faire intervenir des agents qualifiés et habilités par rapport aux missions à réaliser et dotés de matériel adapté (et notamment conformément à l’arrêté du 22/10/2009 : Relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail ainsi qu'aux conditions et modalités d'accréditation des organismes chargés de ces vérifications.
Les modalités relatives à l’installation, l’organisation, la sécurité et l’hygiène des chantiers seront prévues par l’entreprise selon la législation en vigueur. Les installations vérifiées seront remises dans leur état initial.
Au cours de la durée du présent contrat, la suppression ou l’ajout d’un site donnera lieu à un avenant.
L’entreprise prévoit l’ensemble du matériel nécessaire pour la réalisation de ces contrôles.

L’entreprise titulaire s’accorde avec le responsable de l’établissement sur les conditions à mettre en œuvre pour réaliser les interventions, en intégrant la mise en place de protection et de signalétique permettant de ne pas perturber le fonctionnement des installations ; ainsi que les modalités d’exécution des éventuelles perturbations des installations liées aux contrôles (détermination des zones, durée, consignation,…).

3.1.3 Horaires d’intervention :

Station d’épuration Albi La Madeleine et unités de dépollution : 8h-12h / 13h45-17h (vendredi 16h)

Autres installations : 8h30-12h / 13h30-17h 
3.1.4 Prestations :

Le contrôle et la vérification des installations ou équipements comprennent :

· Le déplacement et contrôle sur site
· La rédaction et l’envoi d’un rapport détaillé (numérique et papier) de l’opération pour chaque équipement. (voir § 5 « documents à remettre)
· La signature du registre de sécurité du site.

La prestation de contrôle d’un type d’équipement sur une installation devra être réalisée en une seule intervention.

3.1.5 Délais :

Un bon de commande annuel sera émis en début d’année pour l’ensemble des contrôles. Il sera précisé sur chaque bon les mois de réalisation du contrôle qui se reporteront chaque année.
4. DESCRIPTION DE L’OBJET DU MARCHE
4.1 Lot numéro 1 : INSTALLATIONS ELECTRIQUES
4.1.1 Cadre règlementaire / Spécificité du lot
Les vérifications seront réalisées en fonction de la législation en vigueur pour les organes à contrôler à savoir :

Installations électriques : Pour les ERP de 5ème catégorie : de l’article R4226-16 à R4226-18 du Code du travail et l’article 3 A du 26/12/2011

Dispositif de protection contre la foudre : Article EL19 A de l’arrêté du 24/09/2009 et les articles 16 à 23 de l’arrêté du 04/10/2010
Les fréquences de visites sont règlementaires et fixées à 1 fois par an et pourront être portées à 1 fois tous les 2 ans en cas d’absence d’anomalie. 

Spécificité lot 1 :
Prestation de Thermographie :

L’analyse thermographique (photo + vidéo) des armoires électriques sera réalisée soit :

· Sur la totalité des installations électriques de la STEP d’ALBI 

· Sur une partie des installations électriques de la STEP d’ALBI. Celle-ci sera rémunérée en heures de présence sur le site.

· Sur les autres installations, la prestation sera rémunérée en heures de présence sur le site

4.1.2 Description détaillée des équipements

4.1.2.1 Station de traitement Albi Madeleine :

Vérification des Installations électriques :

Cette unité comprend 1 local HT avec 2 transformateurs 20000V/400V ; 1 local TGBT et 3 locaux électriques (TBTF) ainsi que des armoires réparties sur le site. (voir inventaire détaillé des armoires électriques en Annexe 2).

Vérification des Dispositifs de protection contre la foudre 
Cette installation dispose de : 

3 dispositifs de comptage d’impact de foudre :
	Emplacement
	MARQUE / TYPE
	Alimentation

	Bâtiment principal
	PIORTCH
	IP54 Id 0,7kA Imax 100kA
	UTE C 17-106
	2 piles 1,5V

	Digesteur
	ADEE Electronic
	IP33 Id 1kA Imax 100kA
	DEFYSTORM
	Aucune

	Torchère
	PIORTCH
	IP54 Id 0,7kA Imax 100kA
	UTE C 17-106
	2 piles 1,5V


2 paratonnerres et descentes associées.
10 parafoudres et protections associées :

	 
	
	PROTECTION
	PARAFOUDRE
	

	 
	Armoires
	MARQUE
	TYPE
	RECHARGE
	VISUALISATION
	MARQUE
	TYPE
	régime

	Armoires électrique File eau
	TBTF1
	SCHNEIDER
MGN15718
	SBI
22x58
	Legrand aM 80A
500V 22x58
	Témoin sur fusible et voyant
	SCHNEIDER
C65-340 ref16559
	Imax 65kA
Up<1,5kW
340 Vac
	TNC

	
	TBTF2
	SCHNEIDER
MGN15717
	SBI
22x58
	Legrand aM 80A
500V 22x58
	Témoin sur fusible et voyant
	SCHNEIDER
C65-340 ref16559
	Imax 65kA
Up<1,5kW
340 Vac
	TNC

	Armoires électriques File Boues / Desodo
	TBTF3
	SCHNEIDER
MGN15718
	SBI
22x58
	Legrand aM 80A
500V 22x58
	Témoin sur fusible et voyant
	SCHNEIDER
C65-340 ref16559
	Imax 65kA
Up<1,5kW
340 Vac
	TNC

	
	TBTF4
	SCHNEIDER
MGN15717
	SBI
22x58
	Legrand aM 80A
500V 22x58
	Témoin sur fusible et voyant
	SCHNEIDER
C65-340 ref16443
	Imax 65kA
Up<1,5kW
340 Vac
	TNC

	Armoires électriques Digestion
	TBTF30
	SCHNEIDER
MGN15717
	SBI
22x58
	Legrand aM 80A
500V 22x58
	Témoin sur fusible et voyant
	SCHNEIDER
C65-340 ref16559
	Imax 65kA
Up<1,5kW
340 Vac
	TN


	 
	
	PROTECTION
	PARAFOUDRE
	

	 
	Armoires
	MARQUE
	TYPE
	RECHARGE
	VISUALISATION
	MARQUE
	TYPE
	régime

	AUTRES ARMOIRES
	Ténésol
	SCHNEIDER
	EC/BN 60947-3
	10X38 25A
	Aucune
	PHOENIX CONTACT
	Valve Trab
X-350
	TT

	
	TDBT
	SCHNEIDER
	DISJONCTEUR C60N
	ON/OFF
	SCHNEIDER 
PRD C65-340
ref16559
	Imax 65kA
Up<1,5kW
340 Vac
	TT

	
	TGBT
	SCHNEIDER
	DISJONCTEUR NG 125L    C50A
Ump: 8kV     Icu: 50kA
	ON/OFF
	CITEL
DS150E-400
	In:60kA
Up:2,5kV
Ures: 1,5kV
T1limp: 15kA
	TNC

	
	TBTO
	SCHNEIDER
	DISJONCTEUR DT40 C20
	ON/OFF
	SCHNEIDER 
PRD C8-340
ref16677
	Imax 8kA
Up<1,1kW
In 2,5kA
	TNS

	
	TD Ondulé
	SCHNEIDER
	DISJONCTEUR C60N C20
	ON/OFF
	SCHNEIDER 
PRD C20-340
ref: 16672
	Imax 20kA(8/20)
Up<1,1kW
In 5kA (8/20)
340Vac
	TNS


4.1.1.2 Autres unités de dépollution :
Installations électriques :

On recense une seule armoire par site.

	NOM
EQUIPEMENT C2A
	Commune
	Puissance Souscrite
(KVA)

	STEP MAZENS
	FREJAIROLLES
	9

	STEP ONDESQUE
	FREJAIROLLES
	18

	STEP MARSSAC
	MARSSAC SUR TARN
	24

	STEP Clos de Rousset
	ST JUERY
	6

	STEP ALBIPOLE
	TERSSAC
	18

	Lagune de TERSSAC
	TERSSAC
	6

	STEP Hameau du Vigier
	DENAT
	3

	STEP ROUFFIAC
	ROUFFIAC
	9


4.1.1.3 Postes de relèvement :

Installations électriques :

On recense une seule armoire par site. La répartition des 77 armoires à contrôler est décrite en fonction des communes dans l’annexe 1 bis du présent CCTP et selon la puissance dans le tableau ci-dessous.
	INSTALLATIONS ELECTRIQUES
	Quantité

	Installations en exploitation d'une puissance souscrite compris entre 6 et 15 kVA
	62

	Installations en exploitation d'une puissance souscrite compris entre 18 et 36 kVA
	11

	Installations en exploitation d'une puissance souscrite égale à 42 kVA
	1

	Installations en exploitation d'une puissance souscrite égale à 54 kVA
	1

	Installations en exploitation d'une puissance souscrite égale à 66 kVA
	1

	Installations en exploitation d'une puissance souscrite égale à 120 kVA
	1


4.2 Lot numéro 2 : APPAREILS DE LEVAGE
4.2.1 Cadre règlementaire / Spécificité du lot

Les vérifications seront réalisées en fonction de la législation en vigueur pour les organes à contrôler à savoir :

Appareils et accessoires de levage : Arrêté du 01/03/2004 et l’article R4323-23 du Code du travail.
Spécificité lot 2 :
Le prestataire devra fournir les charges pour tous les contrôles nécessitant des charges strictement supérieures à 1000 kg.

Sur site, la communauté d’agglomération dispose d’un chariot élévateur (transport des charges  d’un équipement à un autre) qui peut transporter des charges jusqu’à 1 000 kg ; le prestataire devra donc fournir des charges individuelles ne dépassant pas 1000 kg sinon le prestataire devra fournir un moyen de levage et de transport adapté (à ses frais).
4.2.2 Description détaillée des équipements

4.2.2.1 Station de traitement Albi Madeleine :

Cette installation dispose d’appareils de levage tels que des :

	Palans électriques à chaine

	Palans électriques à câbles

	Grappin

	Pont Roulant

	Monorails

	Potence

	Point d'ancrage

	Portique d'atelier trépied roulant

	Potence mobile

	Potelet

	Palonnier

	Palans manuels

	Stop Chutes pour appareil

	Chariot élévateur


Ainsi que des accessoires de levage tels que des :

	Manille 

	Anneau

	Crochet 

	Elingue textile 

	Corde avec crochet rouge

	Chaine de levage

	Elingue chaine


Un inventaire précis des appareils et accessoires de levage est présenté en Annexe 3.
4.2.2.2 Autres unités de dépollution :

Inventaire des équipements et accessoires de levage sur les autres unités de dépollution :
	
	
	
	
	Equipements et accessoires de levage

	Communes
	Nom du site
	Type 
	Adresse
	
	
	
	

	Dénat
	Nord
	Lagune
	 
	
	
	
	

	
	Sud
	Lagune
	 
	
	
	
	

	
	Viguier
	 
	Hameau de Viguier
	
	
	
	

	Labastide Dénat
	Lagune
	Lagune
	 
	
	
	
	

	Fréjairolles
	Ondesque
	STEP
	Impasse du Clos d'Ondesque
	1 potence et 2 potelets 

	
	Mazens
	STEP
	Lieu dit Jougadou
	
	
	
	

	St Juéry
	 Clos de Rousset
	STEP
	Chemin de Rousset
	
	
	
	

	Saliès
	Lagune
	Lagune
	 
	
	
	
	

	
	Bourg
	STEP
	 
	
	
	
	

	Carlus
	Bourg
	STEP
	 
	
	
	
	

	Terssac
	Albipôle
	STEP
	Chemin de la Martelle
	2 potences

	
	Lagune
	Lagune
	Chemin de Clairfont
	1 potence

	Castelnau de Lévis
	Lagune
	Lagune
	 
	
	
	
	

	Marssac
	STEP
	STEP
	Chemin de Verdier
	1 portique et 1 potence

	
	Beau site
	STEP
	 
	
	
	
	

	
	La Source
	STEP
	 
	
	
	
	

	Rouffiac
	Rouffiac
	STEP
	Lieu dit Pimpolade
	1 potence


4.2.2.3 Postes de relèvement :

	APPAREILS DE LEVAGE
	 
	Quantité
	Fréquence

	Mus à bras installés à demeure :
	potelets d'accrochage de sécurité
	6
	Annuelle

	 
	portiques
	2
	

	Mus mécaniquement :
	palan électrique
	1
	A chaque remise en service

	 
	potence (avec potelet)
	20
	Annuelle

	Mus à bras: 
	palan
	3
	Annuelle

	 
	 
	 
	

	Accessoires de levage :
	 
	1
	Annuelle

	4 élingues; 2 cordes; chaines; crochet
	 
	 
	


4.3 Lot numéro 3 : EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
4.3.1 Cadre règlementaire / Spécificité du lot

Les vérifications seront réalisées en fonction de la législation en vigueur pour les organes à contrôler à savoir :

Cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs : article R4412-25, R4412-26 du Code du travail.
Ascenseur : Code de la construction et de l’habitation art R125-2-4, R125-2-5, R125-2-6, le décret n° 2004-964 du 09/09/2004 et l’arrêté du 18/11/2004 modifié. (visite quinquennale).
Récipients sous pression fixe : Arrêté du 15/03/2000 modifié
Lignes de Vie : article R4323-99 et R4721-12 du code du travail, l’arrêté du 19/03/1993 article 1 et 2 et la recommandation R430

EPI : article R4323-99 et R4721-12 du code du travail, l’arrêté du 19/03/1993 article 1 et 2

Disconnecteur : Règlement sanitaire départemental du Tarn article 16-3
Spécificité lot 3 :
Concernant la vérification quinquennale de l’ascenseur ; l’ascensoriste sera présent, la date d’intervention devra donc être définie au minimum1 mois à l’avance.
Concernant les lignes de vie : pas ou peu utilisées, une épreuve de la ligne sera demandée avant son utilisation.
4.3.2 Description détaillée des équipements

4.3.2.1 Station de traitement Albi Madeleine :

Cette installation dispose d’équipements collectif et individuel tels que des :

	
	
	
	
	Fréquence de vérification

	Cuve, bassin avec produits corrosifs
	 
	 
	 

	n°1
	Chlorure ferrique
	 
	 
	ANNUELLE

	n°2
	Acide sulfurique
	 
	 
	ANNUELLE

	n°3
	Soude 
	 
	 
	ANNUELLE

	n°4
	Javel
	 
	 
	ANNUELLE

	n°5
	Chaux
	 
	 
	ANNUELLE

	n°6
	Tour 1 désodo
	 
	 
	ANNUELLE

	n°7
	Tour 2 désodo
	 
	 
	ANNUELLE

	n°8
	Tour 3 désodo
	 
	 
	ANNUELLE

	Ascenseur
	 
	 
	 

	n°1
	Ascenseur
	 
	 
	Tous les 5 ans


	Récipient à pression
	N°
	Année
	 

	n°1
	Compresseur air service (11b)  -  CORDIVARI ( Some Industrie)- 500L
	71165
	2009
	Tous les 3 ans 

	n°2
	EI Filtrée ( 15b)  - CHARLATTE - 100L
	100GD1896
	04/05/2009
	Tous les 3 ans 

	n°3
	Groupe surpession EI (15b) - CHARLATTE - 200L
	200GD1726
	03/07/2009
	Tous les 3 ans 

	n°4
	Ballon eau chaude  chaudière ( 10b) - ZILMET - 80L
	13416
	 
	Tous les 3 ans 

	n°5
	Skid Eau à filtrer TECHNOFIL - 4 bar - BL 87 du 19/10/09  n°cde 16726001/CDE/1374HO du 10/9/9
	90
	2009
	Tous les 3 ans 

	Récipients à pression de gaz: gaz de groupe 1 dont p.vol> 200bar.l
	 
	 
	 

	1
	Gazomètre
	 
	 
	SEMESTRIELLE

	Ligne de vie
	 
	 
	 

	1
	Toit bât principal boue
	30 mL
	
	Au Besoin

	2
	Toit bât principal eau côté bassins
	30 mL
	
	Au Besoin

	3
	Toit bât principal eau côté accueil
	30 mL
	
	Au Besoin

	4
	4 points d'ancrage pour EPI toit  bât boue
	 
	 
	Au Besoin

	EPI
	 
	 
	 

	Local Archive
	Elingue  / Longe à amortisseur 2 crochets PROTECTA
	10119115112
	1,8 mL
	ANNUELLE

	Local Archive
	Elingue  / Longe à amortisseur 2 crochets PROTECTA
	01208110044
	1,3 mL
	ANNUELLE

	Local Archive
	Elingue  / Longe à amortisseur 2 crochets PROTECTA
	01208110005
	1,3mL
	ANNUELLE

	Local Archive
	Elingue / Longe LEVAC
	0217437
	1,5mL
	ANNUELLE

	Local Archive
	Harnais antichute LEVAC
	9468151
	 
	ANNUELLE

	Local Archive
	Harnais antichute LEVAC
	9457521
	 
	ANNUELLE

	Atelier
	Harnais antichute LEVAC
	9457522
	 
	ANNUELLE

	Atelier
	Elingue  / Longe à amortisseur 2 crochets PROTECTA
	10119115024
	1,8 mL
	ANNUELLE

	Atelier
	Elingue / Longe LEVAC
	10109545
	2 mL
	ANNUELLE

	Atelier
	Elingue  / Longe  PROTECTA + mousqueton
	00714118028
	2 mL
	ANNUELLE

	Atelier
	Elingue  / Longe  PROTECTA + mousqueton
	00714118020
	2 mL
	ANNUELLE

	Atelier
	Elingue  / Longe  PROTECTA + mousqueton
	00714118027
	2 mL
	ANNUELLE

	Disconnecteur
	 
	 
	 

	n°1
	Local air service
	SOCLA BH4760
	n°IG123
	ANNUELLE

	n°2
	Gazon arrosage
	WATTS BA/BM 060
	N°9290883
	ANNUELLE


4.3.2.2 Autres unités de dépollution :

Sans objet.
4.3.2.3 Postes de relèvement :

	EQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
	Fréquence
	Quantité

	Echelles à demeures
	Annuelle
	2

	Echelles
	Annuelle
	1

	Cuves, bassins, réservoirs contenant des produits corrosifs
	Annuelle
	1

	Récipients à pression simple (RPS) : p> 4 bars et p x Vol (I) > 80 bar.I
	3 ans
	1

	EPI contre les chutes de hauteur : 3 harnais, 3 longes, 3 longes anti-chute avec rappel automatique…
	Annuelle
	1


5. DOCUMENTS A REMETTRE
Chaque contrôle, vérification, essai et épreuve donnera lieu à un rapport « minute »détaillant la nature de l’intervention réalisée, les organes contrôlés, les conclusions de conformité, les actions d’amélioration.
Un rapport sera établi pour chaque site et pour chaque type d’intervention et transmis par courriel à : assainissement@grand-albigeois.fr. 

Après lecture et validation de la communauté d’agglomération sous un délai maximal de 15 jours, chaque rapport sera corrigé le cas échéant suivant les remarques et demandes de compléments, et transmis en deux exemplaires dans un délai maximum de 15 jours après la visite de contrôle (un format informatique sera demandé).
De plus, le prestataire complètera le registre de sécurité mis à disposition sur le site.

6. CONDITIONS GENERALES D’ACCES
6.1 Conditions d’accès au site de la STEP Albi Madeleine
Le site est localisé Chemin de Pratgraussals à Albi (Cf. plans-ci après)

[image: image3.png]/“
| /-





L’accès à l’enceinte de la station se fera par une entrée exploitation aux heures d’ouverture suivantes (8H00/12H et 13H45/17H00).
.

6.2 Conditions d’accès aux sites externes des communes membres 
Un agent de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois accompagnera l’entreprise titulaire sur chacun des sites afin de procéder à l’ouverture de ceux-ci ; chacun d’eux étant accessible en véhicule fourgonnette. Cependant toutes les mesures devront être prises afin d’assurer la mise en sécurité des véhicules garés sur chaque site.
ANNEXES
ANNEXE 1

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Unités de dépollution :
	
	
	
	
	
	Concerné par le lot

	Communes
	Nom du site
	Type 
	eH
	Adresse
	1
	2
	3
	4

	Albi
	Madeleine
	STEP
	91 000
	Chemin de Pratgraussals
	OUI
	OUI
	OUI
	OUI

	Dénat
	Nord
	Lagune
	240
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Sud
	Lagune
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Viguier
	 
	 
	Hameau de Viguier
	OUI
	 
	NON
	NON

	Labastide Dénat
	Lagune
	Lagune
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	Fréjairolles
	Ondesque
	STEP
	1300
	Impasse du Clos d'Ondesque
	OUI
	OUI
	NON
	NON

	
	Mazens
	STEP
	250
	Lieu dit Jougadou
	OUI
	NON
	NON
	NON

	St Juéry
	 Clos de Rousset
	STEP
	80
	Chemin de Rousset
	OUI
	NON
	NON
	NON

	Saliès
	Lagune
	Lagune
	800
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bourg
	STEP
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	Carlus
	Bourg
	STEP
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	Terssac
	Albipôle
	STEP
	400
	Chemin de la Martelle
	OUI
	OUI
	NON
	NON

	
	Lagune
	Lagune
	1050
	Chemin de Clairfont
	OUI
	OUI
	NON
	NON

	Castelnau de Lévis
	Lagune
	Lagune
	1050
	 
	 
	 
	 
	 

	Marssac
	STEP
	STEP
	2 500
	Chemin de Verdier
	OUI
	OUI
	NON
	NON

	
	Beau site
	STEP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	La Source
	STEP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rouffiac
	Rouffiac
	STEP
	260
	Lieu dit Pimpolade
	OUI
	OUI
	NON
	NON


ANNEXE 1 Bis
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DU SERVICE ASSAINISSEMENT

Postes de relèvement :
	Communes membres
	N° poste
	Localisation équipements
	Nombre de
pompes

	
	
	
	

	POSTES DE RELEVAGE DES EAUX USEES
	 
	 

	ALBI
	1
	PR Hoche
	2

	ALBI
	2
	PR Matisse
	2

	ALBI
	3
	PR Imbert
	2

	ALBI
	4
	PR Sainte-Carême
	2

	ALBI
	5
	PR Les Crins
	2

	ALBI
	6
	PR La Ceriseraie
	2

	ALBI
	7
	PR Moulin de l'Albigeois
	2

	ALBI
	8
	PR Rives du Tarn
	2

	ALBI
	9
	PR Les Pasteliers
	2

	ALBI
	10
	PR Doumerg
	2

	ALBI
	11
	PR Pont Vieux
	2

	ALBI
	12
	PR Fabre d'Eglantine
	2

	ALBI
	13
	PR Route de Graulhet
	2

	ALBI
	14
	PR Rue Paul Péret
	2

	ALBI
	15
	PR Piscine Galinou
	3

	ALBI
	16
	PR Parc Pélissier
	2

	ALBI
	17
	PR Jardin de Pélissier
	2

	ALBI
	18
	PR Zone Innoprod
	2

	ALBI
	19
	PR Koenig
	2

	ALBI
	20
	PR rue du Port
	2

	ARTHES
	1
	PR RD70 (La Sérigné)
	2

	ARTHES
	2
	PR MALROUX (Pont d'Arthès)
	2

	ARTHES
	3
	PR CAUSSE (site Canoe) + curage Réseau Amont (20ml)
	2

	CAMBON D'ALBI
	1
	PR Lotissement BEL AIR 
	2

	CARLUS
	 
	 
	 

	CASTELNAU-DE-LEVIS
	1
	PR quartier maison de retraite
	2

	CUNAC
	1
	PR CANAQUE - rue du bourg
	2

	CUNAC
	2
	PR RIVIERE - chemin de la riviere
	2

	CUNAC
	3
	PR LES MAILLOLS - route des avalats
	2

	DENAT
	1
	PR Lotissement la Gourtanelle
	2

	DENAT
	2
	PR La Resclauze
	2

	FREJAIROLLES
	1
	PR Fréjairolles Bourg
	2

	LABASTIDE-DENAT
	1
	PR Labastide-Dénat bourg
	2

	LE SEQUESTRE
	1
	PR La Baute
	2

	LE SEQUESTRE
	2
	PR Les Taillades
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	1
	PR la Barrière
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	2
	PR Corduraries
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	3
	PR Moroni
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	4
	PR Segalar
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	5
	PR ST PIERRE
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	6
	PR de la Pharmacie
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	7
	PR MacDo LECLERC
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	8
	PR LES PRATS
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	9
	PR Stade municipal
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	10
	PR Jardinerie Tarnaise
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	11
	PR EGLISE-ST PIERRE
	2

	LESCURE D'ALBIGEOIS
	12
	PR Les Camelias
	2

	MARSSAC-SUR-TARN
	1
	PR ZI la Pelbousquié
	2

	MARSSAC-SUR-TARN
	2
	PR Bourdelas
	2

	MARSSAC-SUR-TARN
	3
	PR des Lizes
	2

	MARSSAC-SUR-TARN
	4
	PR du Parc
	2

	MARSSAC-SUR-TARN
	5
	PR rue du Port
	2

	PUYGOUZON
	1
	PR bellevue
	2

	PUYGOUZON
	2
	PR La Perieres
	2

	PUYGOUZON
	3
	PR Bois Grand
	2

	ROUFFIAC
	 
	 
	 

	SAINT-JUERY
	1
	PR Saut du TARN
	2

	SAINT-JUERY
	2
	PR Colette 
	2

	SAINT-JUERY
	3
	PR marc chagal - clos de la Renaudié
	2

	SALIES
	1
	PR Negrot - Bousquet
	2

	SALIES
	2
	PR Couxovie
	2

	SALIES
	3
	PR château bas
	2

	SALIES
	4
	PR ALARY - Centre
	1

	TERSSAC
	1
	PR Croix rouge (carrefour RD 13 - Vaysse)
	2

	TERSSAC
	2
	PR Larroque
	2

	TERSSAC
	3
	PR Mazet
	2

	TERSSAC
	4
	PR Clairefont LAGUNE
	2

	C2A
	1
	PR1 LESCURE-route de la Barrière
	2

	C2A
	2
	PR2 LESCURE-chemin des grèzes
	2

	C2A
	3
	PR3 LESCURE-impasse oustalnou
	2

	C2A
	4
	PR4 ST-JUERY-chemin salaberde
	2

	C2A
	5
	PR6 ALBI-pont Neuf
	2

	C2A
	6
	PR7 ALBI-bondidou
	2

	C2A
	7
	PR5 ALBI-fonlabour zac
	2

	C2A
	8
	PR5 ALBI-fonlabour sequestre
	2

	C2A
	9
	PR ALBI-route de terssac
	2

	C2A
	10
	PR0 ARTHES-liaison Mitterrand-Bonafé
	2

	C2A
	11
	PR TERSSAC-ALBIPOLE-thomas
	2

	C2A
	12
	PR TERSSAC-ALBIPOLE-martelle
	2

	Nombre total:
	77
	 
	 


ANNEXE 2
INVENTAIRE DES ARMOIRES ELECTRIQUES DE LA STATION D’EPURATION DE LA MADELEINE
SOURCES HAUTE TENSION

Le contrat EDF de la station d’Epuration d’Albi La Madeleine présente les caractéristiques suivantes :

· Tension de comptage : 20 000 V

· Puissance maximale souscrite : 570 kW

	Identification et caractéristiques principales

des sources HT 


	Diélectrique 


	Protections

particulières


	Circuits

Secondaires



	Transformateur TR 1 Source normale

France Transfo

443321-01

2000kVA Dyn 11 - 6%

20 / 0.410kV

- Is: 2816 A

Raccordé : TGBT


	Huile

minerale

Bac 100
	Dégagement

gazeux/

Thermostat/

Pressostat


	TNR

Gaine

préfabriquée

Al

3x800Ph



	Transformateur TR 2 Source normale

France Transfo

443321-02

2000kVA Dyn 11 - 6%

20 / 0.410kV

- Is: 2816 A

Raccordé : TGBT


	Huile

minerale

Bac 100


	Dégagement

gazeux/

Thermostat/

Pressostat
	TNR

Gaine

préfabriquée

Al

3x800Ph




CIRCUITS BASSE ET TRES BASSE TENSION

	Installation(s) concernée(s)
	Désignation ou nature de la source


	Domaine

de

tension

(1)


	Tension

(V)

Nature du

courant

(2)


	Schéma

de mise à

la terre

(3)



	
	
	STEP ALBI
	
	

	Ensemble distribution
	Poste HT privé
	BTA


	400 / 230

CA


	TN(TNC/TNS)




 (1) TBTS : Très Basse Tension de Sécurité TBTP : Très Basse Tension de Protection TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle

TBT : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC

BTA : 50 < U <= 500V en CA, 120 < U <= 750V en CC BTB : 500 < U <= 1000V en CA, 750 < U <= 1500V en CC

(2) CA : Courant Alternatif CC : Courant Continu

(3) TT : Neutre direct à la terre TN(TNC/TNS), TNC ou TNS : Mise au neutre des masses IT : Neutre isolé ou impédant

ANNEXE 2 suite
	 
	 
	 
	LOCALISATION

	 
	Armoires
	 
	Zone
	Emplacement

	Local HT
	 
	2 transformateurs 20 000V / 400V
	RDC
	Local HT
	Local HT

	Armoires électrique File eau
	TBTF1
	Prétraitement
	ETAGE
	File EAU
	Salle Electrique (7portes)

	
	TBTF2
	Traitement Bio
	ETAGE
	File EAU
	Salle Electrique (5portes)

	
	TBTD1
	Présence tension
	ETAGE
	File EAU
	Salle Electrique 

	
	Autom file eau
	Armoire Automate file eau
	ETAGE
	File EAU
	Salle Electrique 

	Coffrets électriques File eau
	BBBO300
	Acquittement détect gaz
	ETAGE
	File EAU
	Dessableur A côté escalier

	
	IBBO150
	Dessableur dégraisseur
	ETAGE
	File EAU
	Dessableur Vers CTA

	
	ARPB
	CTA
	ETAGE
	File EAU
	Dessableur Vers CTA

	
	Passavant Geiger
	Laveur de Sables
	ETAGE
	File EAU
	Dessableur A côté escalier

	
	IBBO140
	Compacteur
	ETAGE
	File EAU
	Dégrilleur Compacteur

	
	BCBA500
	Centrale Hydraulique compacteur
	ETAGE
	File EAU
	Dégrilleur Compacteur

	
	ANDRITZ dégrilleur
	Dégrilleur
	ETAGE
	File EAU
	Dégrilleur Compacteur

	
	ADBO200
	Grappin
	RDC
	File EAU
	Local PCR

	
	ADBO170
	Défaut centrale
	RDC
	File EAU
	Local PCR

	
	BSBO701
	Dépotage
	RDC
	File EAU
	Local PCR

	
	IBBO100
	Trommel
	RDC
	File EAU
	Local PCR

	
	Précia Molen
	Badge
	RDC
	File EAU
	Local PCR

	
	BSBO700
	Défaut centrale
	RDC
	File EAU
	Prétraitement portail 

	
	BRSD110
	Dégrilleur MDV
	RDC
	File EAU
	Prétraitement Dégrilleur MDV

	
	BRBA110
	Broyeur 110
	RDC
	File EAU
	Prétraitement Vers broyeurs

	
	BRBA120
	Broyeur 120
	RDC
	File EAU
	Prétraitement Vers broyeurs

	
	IBBO120
	Fosse agitateur MV + pompe
	RDC
	File EAU
	Prétraitement Vers broyeurs

	
	IBBO110
	Relèvement / poste ttes eaux
	RDC
	File EAU
	Prétraitement A côté ballon eau chaude

	
	BPBO100
	Acquittement détect gaz
	RDC
	File EAU
	Local compresseur air

	
	IBBO130
	Pompes graisses internes
	RDC
	File EAU
	Local graisses internes

	
	IBBO270
	Agitateurs BA
	BA2
	BA
	Sous Escalier

	
	IBBO260
	Agitateurs BA
	BA1
	BA
	Sous Escalier

	
	IBBO210
	Recirculation / Puits dégazage
	EXTERIEUR
	DEGAZAGE
	Local dégazage

	
	IBBO200
	Broyeur / Alim TE
	RDC
	DEGAZAGE
	Local dégazage

	
	TBTD2 
	Présence tension
	RDC
	DEGAZAGE
	Local dégazage

	
	HBPC100
	Pompes eau Industrielle
	RDC
	DEGAZAGE
	Local dégazage

	
	IBBO230
	Puits à flottants 1
	EXTERIEUR
	CLARIF
	Clarificateur 1

	
	IBBO240
	Puits à flottants 2
	EXTERIEUR
	CLARIF
	Clarificateur 2

	
	DPEC100
	Pont Clarificateur 1 / soufflante /chauffage
	EXTERIEUR
	CLARIF
	Clarificateur 1

	
	DPEC200
	Pont Clarificateur 2 / soufflante /chauffage
	EXTERIEUR
	CLARIF
	Clarificateur 2

	Armoires électrique TGBT
	TGBT
	Surpresseur air + arrivée HT
	RDC
	TGBT
	TGBT

	
	TBTO
	Réseau Ondulé
	RDC
	TGBT
	TGBT

	Armoires électrique Atelier
	CVC   "L&L"
	Climatisation
	RDC
	ATELIER
	Atelier

	
	TDBT
	Eclairage / PC 
	RDC
	ATELIER
	Atelier

	
	TD ondulé
	Réseau Ondulé
	RDC
	ATELIER
	Atelier

	Armoires électriques File Boues / Desodo
	TBTF3
	Déshydratation
	ETAGE
	FILE BOUE
	Salle électrique (9 portes)

	
	TBTF4
	Traitement de l'Air
	ETAGE
	FILE BOUE
	Salle électrique (4 portes)

	
	TBTD3
	Présence tension
	ETAGE
	FILE BOUE
	Salle électrique 

	
	Autom file boue air
	Armoire automate file boues air
	ETAGE
	FILE BOUE
	Salle électrique 

	Coffret électriques File Boues / Desodo
	ELBO170
	Défaut centrale
	ETAGE
	FILE BOUE
	Couloir de visite

	
	ELBO190
	Acquittement détect gaz
	ETAGE
	FILE BOUE
	Couloir de visite

	
	DCC1
	Centrifugeuse 1
	ETAGE
	FILE BOUE
	Local centrifugeuse

	
	DCC2
	Centrifugeuse 2
	ETAGE
	FILE BOUE
	Local centrifugeuse

	
	IBBO360
	TE/ ppe reprise ss centri / agitateur
	ETAGE
	FILE BOUE
	Local centrifugeuse

	
	IBBO350
	Silo à boues 
	ETAGE
	FILE BOUE
	Silo à boues

	
	GIBO200
	Dépotage Chaux
	RDC
	FILE BOUE
	Silo à boues ( ss boitier peson)

	
	IBBO370
	Chaux / boues malaxées
	RDC
	FILE BOUE
	Silo à boues ( au fond du local)

	
	ENBO100
	Acquittement détect gaz
	RDC
	FILE BOUE
	Couloir vers local polymère

	
	IBBO340
	Pompes Polymère
	RDC
	FILE BOUE
	Local Polymère

	
	GHZP100
	Préparante Polymère Centri
	RDC
	FILE BOUE
	Local Polymère

	
	GGZP100
	Préparante Polymère TE
	RDC
	FILE BOUE
	Local Polymère

	
	HBPC400
	Pompes EI Filtrée
	RDC
	FILE BOUE
	Local Polymère

	
	HBLU300
	Réacteur UV
	RDC
	FILE BOUE
	Local Polymère

	
	HBRU 125
	Filtre à sable
	RDC
	FILE BOUE
	Local Polymère

	
	IBBO300
	Surpresseur
	RDC
	FILE BOUE
	Local surpresseur

	
	IBBO320
	Pompes désodo 
	RDC
	FILE BOUE
	local désodo

	
	IBBO330
	Ventilateur désodo
	RDC
	FILE BOUE
	Local ventilateur désodo

	
	IBBO310
	Pompes Chlorure Ferriques
	RDC
	FILE BOUE
	Couloir 

	
	HSUT100
	Dépotage produits chimiques
	RDC
	FILE BOUE
	Armoire de dépotage

	Armoires électriques Digestion
	TBTF30
	Digestion 
	RDC
	DIGESTION
	Salle électrique (3 portes)

	
	TBTD4
	Présence tension
	RDC
	DIGESTION
	Salle électrique

	Coffret électriques  DIGESTION
	IBB0410
	Agitateur digesteur
	DIGESTEUR
	DIGESTION
	Trou d'homme

	
	IBB0420
	Agitateur Bâche à boues digerées
	DIGESTEUR
	DIGESTION
	Bâche à boues digérées

	
	IBB0430
	Ppe eau chaude / chaudière
	CHAUDIERE
	DIGESTION
	Local chaudière

	
	WEISHAUPT
	Bruleurs chaudières
	CHAUDIERE
	DIGESTION
	Local chaudière

	
	IBB0440
	Pompes alimentation centri
	RECIRCULATION
	DIGESTION
	Local pompe alimentation centrifugeuse

	
	IBB0400
	Recirculation boues digérées + vanne 
	RECIRCULATION
	DIGESTION
	Local recirculation des boues 

	
	ETBO600
	Défaut centrale
	RECIRCULATION
	DIGESTION
	Couloir local recirculation des boues

	
	ETBO601
	Défaut centrale
	RECIRCULATION
	DIGESTION
	Couloir local recirculation des boues

	
	ETBO602
	Défaut centrale
	RECIRCULATION
	DIGESTION
	Couloir local recirculation des boues

	
	ETBO374
	Défaut centrale
	EXTERIEUR
	DIGESTION
	Entre porte cogénérateur et recirculation

	
	ETB0176
	Acquittement détect gaz
	EXTERIEUR
	DIGESTION
	Porte chaudière

	
	EHBO370
	Acquittement détect gaz
	EXTERIEUR
	DIGESTION
	Ventilateur gazomètre

	
	BSDV
	Torchère
	TORCHERE
	DIGESTION
	Torchère


ANNEXE 3
INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS LEVAGE LOT 2 STEP ALBI
	
	
	
	
	
	
	
	Fourniture des charges

	
	
	
	
	
	
	Fréquence de vérification
	Qui
	Quoi

	
	Palans électriques à chaine 
	CMU
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	PR Entrée
	1600
	 VL10   949308584
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	2
	Recirculation 
	1000
	VL5   09488209227
	 
	ANNUELLE
	C2A / Prestataire
	Clark /Dynamomètre

	 
	Palans électriques à câbles

 
	CMU
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	Trappe PCR
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Trappe

	n°
	2
	Trappe fosse à batard
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Trappe

	 
	Grappin 
	CMU
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	Grappin PCR + rail
	1600
	VT10  
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	 
	Pont Roulant 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	Local Centrifugeuse
	4000
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	 
	Monorails 
	CMU
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	PR Entrée
	1500
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	2
	Classificateur
	1000
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Bac polymère

	n°
	3
	Ventilateur désodo 1
	1000
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette de sel

	n°
	4
	Ventilateur désodo 2
	1000
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette de sel

	n°
	5
	local surpresseur
	4000
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	6
	
	4000
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	7
	
	4000
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	8
	
	4000
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	9
	
	4000
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	10
	Silo à boue 1
	1000
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Bac polymère

	n°
	11
	Recirculation 1
	1000
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A / Prestataire
	Clark /Dynamomètre

	n°
	12
	Recirculation 2
	1000
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A / Prestataire
	Clark /Dynamomètre

	n°
	13
	Local supression EI
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	14
	Cogénérateur
	1500
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	15
	Local pompage boues digérées
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A / Prestataire
	Point d'ancrage/Dynamomètre

	 
	Potence      Localisation - CMU  pied potence
	N° treuil / année
	Type treuil
	 
	 
	 

	n°
	1
	Boues épaissies - 600kg - 
	 
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	2
	BA 1 EXT  - 600kg- n°6235500
	320
	01045031-0050//2009
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	3
	BA 1  - 600kg- n°6235500
	320
	01040996-0008//2009
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	4
	BA 1 - 600kg- n°6235500
	320
	01045031-0059//2009
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	5
	BA 1 - 600kg- n°6235500
	320
	01045031-0056//2009
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	6
	BA 1 - 600kg- n°6235500
	320
	01049703-0038//2010
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	7
	BA 1 INT - 150kg - n°6229800
	150
	01051784-0046//2010
	030239070
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	8
	BA 2 EXT - 600kg- n°6235500
	320
	01045031-0053//2009
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	9
	BA 2  - 600kg- n°6235500
	320
	01045031-0060//2009
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	10
	BA 2  - 600kg- n°6235500
	320
	01045031-0055//2009
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	11
	BA 2  - 600kg- n°6235500
	320
	01045031-0030//2009
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	12
	BA 2  - 600kg- n°6235500
	320
	01049703-0032//2010
	040014731
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	13
	BA 2 INT - 150kg- n°6229800
	150
	01051784-0050//2010
	030239070
	ANNUELLE
	C2A
	BAC RECUP EAU

	n°
	14
	Bâche à boues digerées- 600kg
	 
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A / Prestataire
	Clark /Dynamomètre

	n°
	15
	Atelier
	1000
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	POLYMERE

	 
	Point d'ancrage 
	CMU
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	Amont dégrilleur 1
	280
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Petite palette blocs

	n°
	2
	Aval dégrilleur 1
	280
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Petite palette blocs

	n°
	3
	Amont dégrilleur 2
	280
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Petite palette blocs

	n°
	4
	Aval dégrilleur 2
	280
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Petite palette blocs

	 
	Portique d'atelier trépied roulant 
	CMU
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	Atelier
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	 
	Potence mobile 
	CMU
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	Atelier
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	 
	Potelet 
	CMU
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	Fosse graisse externe pompe
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	2
	Fosse graisse externe agitateur
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	3
	Poste ttes eaux
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	4
	Fosse MDV stockage pompe
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	5
	Fosse MDV stockage agitateur
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	6
	Fosse réception MDV
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	7
	Dessableur - dégraisseur 1
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	8
	Dessableur - dégraisseur 2
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	9
	Fosse dégazage
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	10
	BA1
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	11
	BA2
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	12
	Puits à flottants 1
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	13
	Puits à flottants 2
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	14
	Digesteur agitateur
	100
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Homme

	n°
	15
	Recirculation Digesteur
	500
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	16
	Digesteur trou d'homme
	100
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Homme

	 
	Palonnier 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	Rampe  BA
	2700
	 
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	 
	2
	EINAR MADSEN bol centri
	600
	jaune
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	 
	3
	Centrifugeuse ( alfa laval)
	600
	2 sangles et un tube
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	 
	Palans manuel 
	CMU
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	Classificateur
	1000
	9092469
	Delta Green
	ANNUELLE
	C2A
	Bac polymère

	n°
	2
	Desodo ventilateur
	1000
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Palette de sel

	n°
	3
	PR Entrée
	1500
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	4
	Surpresseur
	5000
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	5
	Silo à boue 1
	1000
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Bac polymère

	n°
	6
	Centrifugeuse
	5000
	 
	 
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge à fournir

	n°
	7
	Portique d'atelier roulant
	500
	9085856
	Delta Green
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	n°
	8
	Boues digerées
	500
	9041265
	Delta Green
	ANNUELLE
	C2A
	Palette avec blocs

	 
	Accessoires de levage 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nb
	1
	Manille ROBUR
	800
	R25 14 SBAAA
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Manille ROBUR chariotte MCH
	520
	12mm
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Manille Rouge centri
	3250
	 
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Anneau centri
	1500
	M30
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Crochet Flygt
	500
	839452
	crochet raccourcisseur de chaine
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Crochet Flygt
	2000
	HL4
	crochet raccourcisseur de chaine
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Elingue textile Verte
	2000
	27037219 E (MS)
	2mL
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Elingue textile Verte
	2000
	2680887 / E (MS)
	3 mL
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Elingue textile Verte
	2000
	2680884 / E(MS)
	3 mL
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Elingue bleue avec 2 crochets
	750
	211697
	1,5 mL
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Corde avec crochet rouge
	1120
	 
	25mL 20 mm
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Chaine de levage
	500
	839452
	7
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	Chaine de levage
	500
	829429
	0,3
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	crochet MC 830743
	500
	Crochet
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	elingue chaine ss marque 
	Non indiquée
	 
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	Nb
	1
	elingue chaine MC 830930
	200
	0,3ML
	 
	ANNUELLE
	 
	 

	 
	Stop Chutes pour appareil 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	trappe PCR 
	 
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Trappe

	n°
	2
	trappe Fosse à batard
	 
	 
	 
	ANNUELLE
	C2A
	Trappe

	 
	CHARIOT ELEVATEUR 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n°
	1
	CLARK
	1650kg
	CMP158L144466851KF
	CMP18L
	ANNUELLE
	Prestataire
	Charge


Voie nouvelle





Rue Capitaine Julia





Chemin de Pratgraussals





Entrée exploitation








16
MARCHE DE PRESTATION - CONTROLES REGLEMENTAIRES DES EQUIPEMENTS DU SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA Communauté d’Agglomération de l’Albigeois  – CCTP

