REVISIONS TP SERIE 2 	: A SAVOIR

11/12

De façon générale, connaitre :

- Identification d'un système stable du 1er ordre et du nème ordre (modèle de Broïda)

- Actions A, Ti, Td dans le cas d'un modèle de référence et PID série.

- Bilan des grandeurs des boucles simples et des boucles cascades (esclave et maitre)

- Schémas fonctionnels ; schémas TI de la boucle simple

- But de chaque stratégie (cascade, mixte, adaptative)

- Configuration d'une vue de tendance (courbes des variables importantes)

- Assignation de la vue de supervision aux variables (à rendre commandables ou non (DV ; PcVue))

- Se mettre au point de fonctionnement avant essais!

- Essais en asservissement et en régulation. Critères performances au curseur : D1rel et tr (asservissement) ; tstabil et εmax (régulation).

ainsi que l'écart statique εS

DV1 CASCADE MELANGEUR FF

- Mesures obtenues par input parameter/référence externe/Pilote FIELDBUS/Blocs AI/OUT

*Dans control_opts (et non L_type)

- Boucle simple donnée ; modifier la stratégie pour réaliser la cascade : PID esclave à rajouter...

- Liaisons bkcal out - bkcal in (passage sans à-coup sur la consigne)

- Configurer PID maitre et PID esclave : Form séries, sens d'action*, consigne suiveuse, PID sur écart, échelles d'entrée (PVscale, SP HI LIM)  et échelles de sortie (OUT scale, OUT HI LIM).

- De plus, configuration spécifique à l'esclave : control_opts → utiliser pv comme bkcalout.

- Passage manu - auto - cascade du PID esclave ; vérifier le passage sans à-coup sur la consigne (où lire W'ext et W'int?)

- Identification du régulateur maitre : méthode à voir (l'esclave est en mode cascade)

- Démarrage complet de la régulation cascade en partant des 2 régulateurs en manuel.

Ki ≈ Xi−Xi−1ΔYDV4 ADAPTATIVE  AIR 3

- Tracé d'une caractéristique statique à Z donné ; calcul du gain statique en chaque point de la caractéristique statique :

- Introduction d'une variable "tableau" dans la stratégie (input parameter/floating point array) ; écriture des valeurs.

- Programmation d'un bloc calcul donnant le gain A en fonction de Ki (gain statique correspondant à Xi )

- Modification de la stratégie pour faire varier A du bloc PID (paramètre "gain" du PID à rendre visible auparavant)

DV5 CASCADE M8

On donne : boucle interne stabilisée en auto au point de fonctionnement.

- Modifier la stratégie pour réaliser la cascade : PID maitre à rajouter... ; téléchargement avec "upload" pour ne pas perdre le point de fonctionnement.

- Liaisons bkcal out - bkcal in (passage sans à-coup sur la consigne).

- Configurer PID maitre et PID esclave : Form séries, sens d'action, consigne suiveuse, PID sur écart, échelles d'entrée (PVscale, SP HI LIM)  et échelles de sortie (OUT scale, OUT HI LIM)

- De plus, configuration spécifique à l'esclave : control_opts → utiliser pv comme bkcalout.

- Blocs AI : échelles à régler (XDscale et OUTscale).

- Passage manu - auto - cascade du PID esclave ; vérifier le passage sans à-coup sur la consigne (où lire W'ext et W'int?)

- Démarrage complet de la régulation cascade en partant des 2 régulateurs en manuel.

T640 MIXTE 	Revoir document Eurotherm "Configurations de base"  (distribué à la correction de la Série 1)

- Calibrage PactWare du LT : pas de 250 Ω (déjà incluse au niveau du Modem) ; COM3 ; en mbar

Xp=100A en %- Fonctionnement du bloc SWITCH (doc constructeur)

- Boucle simple câblée (avec sécurité Switch). Temps en min (car > 99 s) ;   		. Explication et test de la sécurité.

- PcVue : savoir rajouter une variable dans le sélecteur, dans la vue d'historiques et assigner un bouton ou curseur à une variable.

- Calcul du bloc tendance G (p).

- Chaine de tendance à réaliser avec blocs RANGE et LEAD LAG

- Commande de la tendance avec blocs DGMS et un 2ème SWITCH ; liaisons ; entrée FF du PID

-  Echelles des blocs à paramétrer. Agir sur "demand" du bloc "cmd_manu" (en mode manu) ; consigne modifiable SL (et non SP)

- Passage en régulation mixte sans à coup sur YT : se fait avec PID en manuel.

Z1 ADAPTATIVE

- Calibrage PactWare du LT : pas de 250 Ω (déjà incluse au niveau du Modem) ; COM3 ; en mbar

- Opérations habituelles : variables à créer, exporter vers ZENON, archives, courbes… (voir texte TP)

- Utiliser le mode "exécution" et non "simulation" de STRATON.

- Création d'un module GRAFCET (nouveau programme /SFC ; programme principal)

- Ti, Td en type TIME (t#1m20s) dans STRATON ; le passage auto manu se fait grâce à la variable AM  (nom à voir) : true ou false

- Step  :=    ;   sur front montant (P1)	Transition   =	  ;  	Seul Yman est modifiable (et pas Y)

- Transition avec durée : faire d'abord une transition, puis choisir une "transition avec durée" (par défaut en ms).

- Pas d'opérateurs logiques ("and"…) dans les actions (seulement dans les transitions). Dans une étape, séparer les actions par  ;

- Exploitation graphes : retrouver les étapes (manu/auto…)

- Bouton MA dans synoptique : choisir bouton "0/1" ; assigner à la variable

Z2 MIXTE

- Repérer les adresses des Entrées Sorties dans Straton ; câblage d'une entrée ou d'une sortie du SNCC à la maquette.

- Opérations habituelles : variables à créer, exporter vers ZENON, archives, courbes…

- Utiliser le mode "exécution" et non "simulation" de STRATON.

- Obtention de signaux 0 - 100% à partir d'entrées UINT et obtention de sorties UINT à partir de signaux 0% - 100% (par un convertisseur  "any to ..." et un bloc ScaleLin ; valeurs des échelles).

- Fonctionnement du bloc de sécurité et test de la sécurité.

- Blocs à trouver dans la "bibliothèque" ou faire "outils/importer/programmes".

- Savoir créer  une chaine de tendance  à partir d'une boucle simple :

Entrée UINT "DEBIT_AIR" (perturbation) - conversion en signal Z (0-100 %) (par convertisseur "any to real" et mise à l'échelle 0-32767 → 0-100 %) - Soustraction de Z0 - Bloc Lead_Lag (à importer) - sélecteur - additionneur (à Y)

- Vérifier que ΔZ est voisin de 0 (vérifier la valeur initiale de Z0).

11-12 REVISIONS TP SERIE 2 V4