 Bilan thermique 
Chambre froide négative N°16 surgelés

Pour déterminer les besoins frigorifiques de l’installation, nous allons devoir effectuer les calculs des apports suivant :

· par les parois 

· par les denrées

· par renouvellement d’air

· par ventilation

· par ouverture des portes

· par les personnes

En faisant la somme de tous les apports qui rentre dans la chambre froide, nous pourrons ensuite connaître le total de nos besoins frigorifique.
Puis, à ce bilan total, nous ajouterons 5% de pertes non chiffrables.

Nous allons donc commencer notre bilan par les apports des parois, il nous faut calculer l’apport de chaleur de chaque paramètre cité ci-dessus.

Données connues dans le CCTP ou le PLAN DU CHAMPION :
-température ambiante : 27°C
-température chambre froide : -25°C

-épaisseur panneaux sandwich :

(Constitution âme en mousse de polyuréthane expansé et parement en acier.) : 160 mm
-température extérieure Nîmes : 35°C

-Surface chambre froide : 15.86 m ²

-Volume de la chambre froide : 39 m³

Données recherchées :
-coefficient de transmission thermique surfacique de la paroi considérée 160 mm :
 0,16 W*m​​​​​​​​​-​​​²*K
-coefficient de transmission thermique surfacique de la porte : 0,8 W*m​​​​​​​​​-​​​²*K
-coefficient de conductivité du béton : 2,4 W*m​​​​​​​​​*K 

-coefficient de transmission thermique surfacique du sol : 0,35 W*m​​​​​​​​​-​​​²*K
-température du plafond : Ө ambiante + 5°C =  32°C
-température du sol : 12°C*

Hypothèses :

-hauteur de la porte : 2.2 m
Apport par les parois :

[image: image22.jpg]Polyuréthane expansé
0.2000 e

0.1500 j




-Schéma de la chambre froide -

Calcul du coefficient de la conductivité thermique surfacique :

[image: image1.jpg]


[image: image3.png]



[image: image4.png]


[image: image5.png]kS
06700372,





             Composition de la paroi N°3                                                                     Composition de la paroi N°7
[image: image6.png]kS
06700372,





[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]



 Q = U x S x ∆t

[image: image10.png]


[image: image11.jpg]ANNEXE 8 : ordre de grandeur des taux de brassage et des pression disponibles aux ventilateurs (source - « Mémotech »)

Local Taux de brassage t (V/h) Pression disponible (Pa)
30480 400
Tunnel de préréfigération 804 100 400 2 500
Tunnel de congélation 150 4 200 400 2 600
Chambre de stockage positive 15430 200 2400
Chambre de stockage ngative 10220 200 2400

Salle de travail avec personnel permanent 10425 100 4300





	parois
	U en W*m​​​​​​​​​-​​​²*K
	S en m²
	∆t en °C
	Puissance en W

	1
	0.16
	5.64
	27-(-25) = 52
	46.92

	2
	0.16
	10.54
	2-(25) = 27
	45.53

	3
	0.175
	6.13
	2-(-25) = 27
	55.78

	4 
	0.16
	1.47
	35-(-25) = 60
	12.23

	5
	0.16
	1.96
	27-(-25) = 52
	16.31

	6
	0.16
	1.96
	27-(-25) = 52
	16.31

	7
	0.107
	0.98
	2-(-25) = 27
	2.83

	8
	0.16
	8.09
	1-(-25) = 26
	33.65

	porte
	0,8
	2.69
	27-(-25) = 52
	111.9

	plafond
	0,16
	15.86
	32-(-25) = 57
	144.64

	sol
	0.35
	15.86
	12-(-25) = 37
	205.39

	TOTAL    691.49 w


Apport par les parois :
Q parois  =  Φ x 3.6 x 24

Q parois  = 691.49 x 3.6 x 24

Q parois  = 56 745.1 kJ
Apport par refroidissement des produits :

Données connues :

Volume de la chambre froide : 39 m​​​³
Données recherchées :

- de : densité de chargement de viande : 300 kg/m3

- ηo : coefficient d’occupation du sol : 0,55

- V ch’ : 15.85 x 1.8 = 28.5 m³ 
[image: image12.jpg]i wﬁw i !
%PA [ 2 VA ¥
)
i S gz
S5 o 7
g X
/ Tl V< 1
~ ; A b
pin . bﬂ
4 q
N N o
2 S i
: N A
] SRR,
b . \ 2
OSOAAAACE





[image: image13.jpg]070 VOLUME MASSIQUE (m¥'kg) 0.72




[image: image14.jpg]Agneay -17

122sem.

648 mois

145 sem.

649 mois

Beuf (raigre) __ ~17

125 sem.

649 mois

Porc -22 060 038 36 85280 122sem -2 -18 90395 4a5mois
Volaile -28 079 04 5 85490  1sem -2 —18 9029 6a8mois
Jambon -28 068 038 48 80 136mois - = - -
Charcuterie fraiche 33 089 0,56 52 80 126mois - - - -
Veau —17 07 039 51 €0 123 35em. - - - -




On commence par calculer la contenance totale de la chambre froide à partir de la formule suivante :
C = V ch’ x de x ηo
C = 28.5 x 300 x  0,55
C = 4 702.5 Kg

Ensuite nous pouvons calculer les apports :
[image: image15.jpg]Coefficient d'occupation du sol

d'une chambre froide

Type d entreposage N

Entreposage de marcnand ses refrigerées
paletiisies a faible rotation 065..0.70

Entreposage de marchandises réfrigérées
paletisées a rolation rapide 0,45..0.50
Entreposage de marchandises congelées
paletisées a faible rotation 075..0.80

Entreposage de marchandises congelées
palettisées 4 rotation rapide 0,50..0.60





[image: image16.jpg]Marchandise concernie 4, kgim' Conditionnement
Porson znsamure 350 Tonnzaux
harengs 800 tonneaux
morue salée 600 caisses
sardings 90 tonneaux
Pommes 350 caisses
Pommes de terre 400 sacs
700 envrac
Pruneaux 800 caisses
800 envize
Rasing secs 800 caisses
Raves. 800 envrac
Rium 550 fiits
Riz 700 sacs
Saindoux 550 sean
Soja, graings de. 800 sacs.
Sucre 750 sacs
Suit 500 tonneaux
Tabac 250 belles
350 tonneaux.
Tripes. 500 tonngaux.
Viande refrigérée, surpendoir | 350 enviac
salée 850 boftes
fehie 650 balles
Viande congelde
de beeof 300 enviac
de moutorn 300 &N vrac
de porc 350 n vrac
Vin 400 tonneaux.
850 cubitainers.





Apport après congélation :

Q pd2 = m x Cap x ​​​(Ө congélation – Ө chambre froide)

Q pd2 = 4 702.5 x 1.46 x (-15-(-25))

Q pd2 =  68 939.7kJ
Apport par les emballages :
Données connu 

- bilan des apports par les produits :(calculé avant) 

Données recherchées :

- 10 % du bilan de l’apport de chaleur par refroidissement des produits :

Apport par les emballages :

Q emb  = 10% des Apport par refroidissement des produits

Q emb  = 0.1 x 68 939.7
Q emb  =  6 893.87 kJ
Apport par renouvellement d’air:
Données connu 

-Volume de la chambre froide : 34 m³
- Hygrométrie relative 95%
Données recherchées :
- Δh = enthalpie de l’air ambiant -  enthalpie de l’air intérieur : 55.5 KJ/Kg et -24.5 KJ/Kg 

- ve’’ = volume massique de l’air extérieur : 0,866  m³/Kg (relevé sur diagramme psychrométrique)

- n = nombre de renouvellement d’air par 24h : 70/ √Vch
    = 70/ √39
                                                                   =11.209

[image: image17.jpg]Epaisseur K A6max Pour 25°C ext. et de 62 8

(mm) (WHm™K") | conseillé (K) | W*m™ utilisation jusqu’a (°C)
40 0.66. 12 13 (¢ max = 8W*m>)
60 043 18 7

80 032 25 0

100 026 27 2

120 022 27 2 (¢ max= 6Wm?)
140 0.19 32 B

160 0.16 38 a3

180 0.15 40 15

200 0.13 46 21




[image: image18.jpg]Chambre  en Paroi en

ventilation 0.06 contact  avec 0.03

mécanique Iextérieur

Chambre  en oo -

ventilation 0.13 0.13
contact

naturelle





Apport par renouvellement d’air :

Q ra = (n x Vch x  Δh)/Ve’’
Q ra = (11.209 x 39 x (55.5-(-24.5))/0.866
Q ra = 40 383.5 kJ
Apport par les personnes :

Données d’hypothèse :
Nombre de personnes : 2
Puissance total dégagé par personnes pour une température de -25 °C : 420 W

Temps de présence du personnel : 4 heures 
[image: image2.jpg]ANNEXE 7 : puissance dégagée par une personne (source : « Mémotech »)

T° chambre (°C) 20 15 10 B 0 = 10 B 20

Puissance (W) 180 200 210 240 270 300 330 360 390





[image: image19.jpg]Matériaux

pke'm®) | A (WK
Isolants
Liége expansé pur 100 a 150 0.043
Polystyréne expansé 25240 0.039
Polyuréthane expansé 30440 0.027
Laine de verre 1024150 0.0420.047
Laine de roche 25 4200 0.044 4 0.048
Sols
Sable et gravier 1700 a 2200 2

Argile ou limon

1200 & 1800

1.5




Apport par les personnes :

Q pers = (n x P x t) /1000 

Q pers = (2 x 420 x 14400) / 1000

Q pers =  12 096 kJ
Apport par l’éclairage :

Données connus :

-Surface du plafond : 15.85 m²

-temps de présence du personnel : 4 heures (établi avant)

Données recherchées :

-Puissance de l’éclairage : 10w* m²

[image: image20.jpg]Matériaux

p (kg*m*)

A (W)

Béton de granulats lourds silicieuy, silico-calcaires et calcaires

Béton plein 2200 42400 175
Béton plein armé >2300 24

Mortier enduits et de joints

Mortier [ 18002100 115
Platres sans granulats

Plitre giché serré 11002 1300 05

Plitre de trés haute dureté et

platre projeté

Plitre courant d’enduit | 750 a 1000 035
intérieur

Meétaux et verre

Acier 7780 52

Acier moxydable 7900 17

Verre 2700 115
Produits synthétiques et d’étanchéite

Polyéthyléne. polyamide 90021150 04

Asphalte pur 2100 07

Asphalte sablé 2100 115
Bitume en carton feutre et | 10004 1100 023
chape souple imprégnée

Bitume pur 1050 0.17




Apport par l’éclairage :

Q ecl = (R écl x S  x t)  / 1000

Q ecl =  (10*15.85*14400) / 1000

Q ecl = 2 282.4  kJ
Apport par les ventilateurs :

Données connus :

-V : Volume de la chambre froide : 39 m3

-( : taux de brassage : 30 V/h

-n : nombre de ventilateurs : 1
-températures de chambre en °K : 273 + (-25) = 248 °K

 Données recherchées :
-∆P : hauteur manométrique de ventilateurs : 200 Pa

-(g : rendement global du ventilateur : 0,6

-T : temps de fonctionnement des ventilateurs : 16 heures

-To : températures d’essai du ventilateur en °K : 273 + 20 = 293°K
Pour ce faire, nous allons commencer par calculer le débit d’air d’un ventilateur :

[image: image21.jpg]I 0.1500 Polyuréthane expansé

A T Cu D AR O 0.0050

0.0050
0.5000 Béton

LL Lo 22 LA G
‘r. %f—o.ooﬁo

ek Acier





Apport par les ventilateurs :

Qv = ( x Vch

Qv = 30*39
Qv = 1 170 m³/h        soit = 0.325 m³/s        
Ensuite il nous faut déduire la puissance d’un ventilateur :

P= (Qv x ∆P x n)/ ((g x (T/To) 

P= (0.325*200*1) / (0.6*(248/293))

P= 127.99 W

Pour finir, nous calculons l’apport par ventilateur:

Q vent = (P x t)/1000 

Q vent = (127.99 x 14400)/1000

Q vent = 1 843.06 kJ 

Apport par dégivrage :

Apport par dégivrage :

Q dg = 5% du bilan

Q dg = 189 184 x 0.05

Q dg = 9 459.18 kJ
Apport non chiffrable :

Apport non chiffrable :

Q nc = 5% du (bilan+Q dg)

Q nc = 189 184 + 9 459.18 x 0.05

Q nc = 9 932.11 kJ
Total des apports :

Q total =Q bilan + Q nc

Q total = 189 184 + 9 459.18 + 9 932.11
Q total = 208 574 kJ 

Puissance de la machine :

Фo bilan =  Qtotale / t
Фo bilan =  208 574 / 57600

Фo bilan =  3.62 kW
Paroi N°3 :


U₃ = � QUOTE � ���


U₃ = � QUOTE � ���


U₃ = 0.175 W.m².K








Paroi N°7 :


U₇ = � QUOTE � ���


U₇ = � QUOTE � ���


U₇ = 0.107 W.m².K








- Q en kJ/24h


- U en W*m���������-���²*K


- S en m²


- ∆t en °C


- V en m³


- H en m








Q : apport de chaleur


U : coefficient de transmission thermique


S : surface de la chambre froide


∆t : T° extérieure – T°de la chambre froide


V : volume chambre froide


Hauteur = V/S  = 39/15.85 = 2.45m                                                                                 








- C= contenance totale d’une chambre froide


- V ch’= surface chambre froide * hauteur maxi de gerbage (1.80m)


-de = densité de chargement  (300 kg/m ���³)


-ηo = coefficient d’occupation du sol (0.55)








- m = contenance totale de la chambre froide en kg


- Cap : capacité thermique des produits en kJ*kg*K


- Δɵap : température de congélation des produits – température finale des produits = -2.2 – (-18)= 15.8°c





t : temps de présence du personnel en s


n : nombre de personnes travaillant dans la chambre froide


p : puissance total dégagé par personnes en W








-S : Surface du plafond en m²


-t: temps de présence du personnel en s


-R ecl : puissance de l’éclairage en w*m²








- Фo bilan : en kW


- t : temps de fonctionnement en seconde de la machine frigorifique : 16h par jour


 








