L'Automate Programmable Industriel

- Définition

Un Automate Programmable Industriel (API) est une

machine électronique programmable par un personnel

non informaticien et destiné à piloter en ambiance

industrielle et en temps réel des procédés ou parties

opératives.

Un automate programmable est adaptable à un

maximum d’application, d’un point de vue

traitement, composants, langage.

C’est pour cela qu’il est de construction

modulaire.

2. Structure générale

3 Principe de fonctionnement

Le traitement à lieu en quatre phases :

Phase 1 : Gestion du système

Autocontrôle de l’automate

Phase 2 : Acquisition des entrées

Prise en compte des informations du module

d’entrées et écriture de leur valeur dans

RAM (zone DONNEE).

Phase 3 : Traitement des données

Lecture du programme (située dans la RAM

programme) par l’unité de traitement,

lecture des variables (RAM données),

traitement et écriture des variables dans la

RAM données.

Phase 4 : Emissions des ordres

Lecture des variables de sorties dans la RAM données et transfert vers le module de sorties.

- Caractéristiques techniques

Les caractéristiques principales d’un API sont :

| •Compact ou modulaire •Tension d’alimentation •Taille mémoire •Temps de scrutation | •Sauvegarde (EPROM, EEPROM, pile, …) •Nombre d’entrées / sorties •Modules complémentaires (analogique, communication,..) •Langage |
| --- | --- |

4.1 Les Modules Entrées – Sorties

| Module d’extension d’Entrées/Sorties TOR Module réseau : communication entre automate | Module d’extension d’Entrées Analogiques 0-10V Module d’extension de Sorties Analogiques 0-10V |
| --- | --- |

  - Branchement des Entrées TOR

Le principe de raccordement consiste à envoyer un signal électrique vers l'entrée choisie sur l'automate dés que l'information est présente.

L'alimentation électrique peut être fourni par l'automate (en général 24V continu) ou par une source extérieure. Un automate programmable peut être à logique positive ou négative.

| Logique positive | Logique négative |
| --- | --- |
| Le commun interne des entrées est relié au 0V Alimentation Capteurs Ov 24v EX : l'API TSX 17 fonctionne exclusivement en logique positive (pour mettre une entrée automate au 1 logique, il faut lui imposer un potentiel de +24 Volts). | Le commun interne des entrées est relié au 24V Alimentation Capteurs Ov 24v EX : l'API PB15 fonctionne exclusivement en logique négative (pour mettre une entrée automate aux 1 logiques, il faut lui imposer un potentiel de -0 Volts). |

Les détecteurs 3 fils ou électronique sont de deux types PNP ou NP

  - Branchement des sorties

Le principe de raccordement consiste à envoyer un signal électrique vers le préactionneur connecté à la sortie choisie de l'automate dés que l'ordre est émis.

L'alimentation électrique est fournie par une source extérieure à l'automate programmable.

  - Terminaux de programmation et de réglage

L'API doit permettre un dialogue avec :

Le personnel d'étude et de réalisation pour réaliser la première mise en oeuvre (Edition programme, Transfert, Sauvegarde...)

Le personnel de mise au point et de maintenance de réaliser des opérations sur le système (Forçage,

Visualisation de l'état, Modification de paramètres temporisation, compteurs....)

Ce dialogue peut être réalisé par :

Une Console : Elle sera utilisée sur site. Elle comporte un clavier, un écran de visualisation et le langage de programmation.

Un Micro-ordinateur avec un logiciel d'assistance à la programmation : Il sera utilisé hors site. Il comprend plusieurs modules pour permettre l'édition, l'archivage, la mise au point des applications.

5. Mise en œuvre

5.1 Préparation

La Partie Opérative du système, les grafcet de Production Normale, le Dialogue, le GEMMA (Modes de Marches et d'Arrêts), les GRAFCET de Sécurité et de Conduite étant définis, il reste à définir la Partie Commande. Si le choix se porte sur un automate programmable, celui-ci étant relié aux pré actionneurs (affectation Entrées/ Sorties) et ayant son propre langage de programmation, il faut traduire les GRAFCET précédents en un programme.

| Tracer les GRAFCET adaptés à l'automate programmable. | ⇒Remplacer les réceptivités et les actions par les affectations des variables d'Entrées/Sorties ⇒Modifier les structures GRAFCET si nécessaire en fonction des possibilités du langage de programmation. ⇒Préparer la programmation pour les temporisations, les compteurs, les mémorisations d'action etc.. en respectant la syntaxe du langage de programmation. |
| --- | --- |
| Ecrire les équations de sorties | Recherche des conditions d'exécution des actions dans l'ensemble des grafcet et des équations logiques |
| Noter l’état initial des variables | Etapes actives au démarrage, mots de données pour tempo ou compteur) |
| Ecrire le programme. | Il existe 2 possibilités d'édition de Programme: ⇒Ecrire le programme directement dans le langage programmable sur feuille de programmation. (Ex: Langage littéral booléen ou GRAFCET PB15 ou Langage Graphique Schéma à contact ou GRAFCET PL7-2 pour console TSX). Ecriture de l'ossature GRAFCET et des réceptivités, puis des équations de sorties. ⇒Utiliser un logiciel d'assistance à la Programmation en général GRAPHIQUE) exemple AUTOMGEN |

REMARQUE:

Le logiciel AUTOMGEN permet l'édition graphique proche des grafcet, puis l'affectation des entrées/sorties, la génération du programme pour l’automate concerné,

la simulation du programme, le transfert et la supervision de son exécution.

5.2 Transfert du programme dans l'automate programmable

Le transfert du programme peut être fait soit :

manuellement en entrant le programme et l'état initial à l'aide d'une console de programmation

automatiquement en transférant le programme à l'aide du logiciel d'assistance, et en réalisant la liaison série entre l'ordinateur et l'automate.

5.3 Vérification du fonctionnement

Lors de sa première mise en oeuvre il faut réaliser la mise au point du système.

⇒Prendre connaissance du système (dossier technique, des grafcets et du GEMMA, affectation des

entrées / sorties, les schémas de commande et de puissance des entrées et des sorties).

⇒Lancer l'exécution du programme (RUN ou MARCHE)

⇒Visualiser l'état des GRAFCET, des variables...

Il existe deux façons de vérifier le fonctionnement :

En simulation (sans Partie Opérative).

En condition réelle (avec Partie Opérative).

| Simulation sans P.O. | Condition réelle |
| --- | --- |
| Le fonctionnement sera vérifié en simulant le comportement de la Partie Opérative, c’est à dire l’état des capteurs, en validant uniquement des entrées. ⇒Valider les entrées correspondant à l’état initial (position) de la Partie Opérative. ⇒Valider les entrées correspondant aux conditions de marche du cycle. ⇒Vérifier l’évolution des grafcet (étapes actives). ⇒Vérifier les ordres émis (Leeds de sorties). ⇒Modifier l’état des entrées en fonction des ordres émis(état transitoire de la P.O.). ⇒Modifier l’état des entrées en fonction des ordres émis(état final de la P.O.). ⇒.... Toutes les évolutions du GEMMA et des grafcet doivent être vérifiées. | Le fonctionnement sera vérifié en suivant le comportement de la P.O. ⇒Positionner la P.O. dans sa position initiale. ⇒Valider les conditions de marche du cycle. ⇒Vérifier l’évolution des grafcet et le comportement de la P.O. ⇒… Toutes les évolutions du GEMMA et des grafcet doivent être vérifiée |

5.4 Recherche des dysfonctionnements

5.4.1 Causes de dysfonctionnements

Un dysfonctionnement peut avoir pour origine :

un composant mécanique défaillant (pré actionneur, actionneur, détecteur,...).

un câblage incorrect ou défaillant (entrées, sorties).

un composant électrique ou électronique défectueux (interface d'entrée ou de sortie).

une erreur de programmation (affectation d'entrées-sorties, ou d'écriture).

un système non initialisé (étape, conditions initiales...).

5.4.2 Méthode de recherche des causes de dysfonctionnement

Exercice d’application:

LANGAGE  LADDER  (à CONTACT) CONVERGENCE (OU)

Diagramme en échelle                                                                                       Programme  LADDER

Programmer les étapes en langage (ladder) :

Déterminer les équations des Actions (sorties) :

E1 = E7 × TR7 + Init + E1 × E2

E2 = E1 × TR2 + E2 × E3 × E4

E3 = E2 × TR3 + E3 × E5

E4 = E2 × TR4 + E4 × E6

E5 = E3 × TR5 + E5 × E7

E6 = E4 × TR6 + E6 ×E7

E7 = E5 × TR7A + E6 × TR7B + E7 × E1

E Init = E1 + Init

LANGAGE  LADDER  CMVEGEUCE  ET

Programme  à         (LADDER)

Programmer les étapes en langage (ladder) :

Déterminer les équations des Actions (sorties) :

E Init = E1 + Init

E1 = E7 × TR7 + Init + E1 × E2

E2 = E1 × TR1 + E2 × E3 + E4

E3 = E2 × TR2 + E3 × E5

E4 = E2 × TR2 + E4 × E6

E5 = E3 × TR3 + E5 × E7

E6 = E4 × TR4+ E6 ×E7

E7 = E5 × TR5 × E6 × TR6 + E7 × E1

»     Diagramme des Transitions

»     Diagramme des Actions

Diagramme en échelle (grafcet)

A) Grafcet à séquence

a) Séquence

b) Transitions

c) Actions

B) Grafcet à séquence continue

a)  Séquence

E1  =  Init + E1 × E2

E2 = E1 × TR1 + E4 × TR4 + E2× E3 × Init

E3 = E2 × TR2 + E3 × E4 × Init

E4 =  E3 × TM2 + E4 × E2 × Init

b) Transitions                                                c) Actions

Grafcet avec arrêt d’urgence

| Addressee | Code | Operands | Addressee | Code | Operands | Addressee | Code | Operands |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0000 S0001 S0002 S0003 S0004 S0005 S0006 S0007 S0008 S0009 S0010 S0011 S0012 S0013 S0014 S0015 S0016 S0017 S0018 S0019 S0020 S0021 S0022 S0023 S0024 S0025 S0026 S0027 S0028 S0029 S0030 S0031 S0032 S0033 S0034 S0035 S0036 S0037 S0038 S0039 S0040 S0041 S0042 S0043 S0044 S0045 S0046 S0047 S0048 S0049 S0050 S0051 | L O S =x= L # L A A A A # =x= L A A A # =x= L A # LN # =x= L A # LN # =x= L A # LN # =x= L A # LN # =x= L A A # LN # LN A A | SY00 SY01 SY21 01 I0,11 02 I0,05 R0, 15 R0, 17 R0,12 R0, 19 03 02 I0, 15 I0, 17 R0, 19 R0,12 01 05 I0, 16 I0, 01 04 I0, 01 I0, 01 04 I0, 18 I0, 01 05 R0, 01 R0, 01 05 R0,13 R0, 01 06 I0, 01 I0, 01 06 I0, 20 R0, 01 07 R0, 01 I0, 01 07 C01K002 I0, 19 I0, 01 08 R0, 01 I0, 01 C01K002 R0, 19 T0, 01 | S0052 S0053 S0054 S0055 S0056 S0057 S0058 S0059 S0060 S0061 S0062 S0063 S0064 S0065 S0066 S0067 S0068 S0069 S0070 S0071 S0072 S0073 S0074 S0075 S0076 S0077 S0078 S0079 S0080 S0081 S0082 S0083 S0084 S0085 S0086 S0087 S0088 S0089 S0090 S0091 S0092 S0093 S0094 S0095 S0096 S0097 S0098 S0099 S0100 S0101 S0102 S0103 | # =x= L A # LN # =x= L A # LN # =x= L A # LN # =x= L A # =x= L A # =x= L A A # LN A A # =x= L R R = L O O = L O = L O = L | 06 08 R0,12 R0, 01 09 R0, 01 I0, 01 09 R0, A R0, 01 10 R0, 01 I0, 01 10 R0,15 R0, 01 01 R0, 01 I0, 01 11 I0, 08 R0, 0 12 12 I0, 16 R0, 01 15 13 C02K002 I0, 01 R0,15 02 C02K002 I0, 01 R0,15 12 X01 C01 C02 P0, 09 X2 X10 X13 Q0, 04 X02 X09 Q0, 06 -X02 X07 Q0, 08 X02 | S0104 S0105 S0106 S0107 S0108 S0109 | O = L O = L CU L O O O O O O O O = L = L = L CU = L = | X08 Q0, 00 X03 X12 Q0, 03 X12 Q0, 01 X03 X04 X05 X06 X06 X07 X08 X09 X10 Q0, 10 X04 Q0, 05 X05 Q0, 01 X06 C01 C02 Q0, 07 X11 Q0, 11 |

Alimentation d’une cisaille

Cblage du Schéma Lougique de L’alementation

d’une Cisaille

Schéma à contacte conespondaute

Réalisation du branchement d’un moteur asynchrone par automate programmable

Exercice d’application:

Sur la base du programme, et en vous aidant de la figure ci – contre, câbler les entrées et les sorties de l'automate, décoder le programme en schéma traditionnel.