LES   DIFFERENTS   COMPOSANTS 

DU 

CIRCUIT   FRIGORIFIQUE

LE  COMPRESSEUR

[image: image1.wmf]COMPRESSEUR

COMPRESSEUR

Huile


[image: image20.wmf]     voyant


  FONCTION

[image: image21.wmf]1

[image: image22.wmf]     L’EVAPORATEUR

[image: image23.wmf] LA VANNE

[image: image24.wmf]LE CONDENSEUR

[image: image25.wmf]     

voyant


[image: image26.wmf]1


[image: image27.wmf]LE DETENDEUR


[image: image28.bmp][image: image29.bmp]

LE COMPRESSEUR NE DOIT JAMAIS COMPRESSER DE LIQUIDE                                                                                                                

 POSITION DANS L’INSTALLATION












EXEMPLE




[image: image30.bmp]                
[image: image3.wmf]Compresseur

Moteur

Electrique

Courroie



LE  COMPRESSEUR

DESCRIPTION :


[image: image4.wmf]Collecteur de refoulement

Collecteur d'aspiration

Point Mort Haut

Point Mort Bas

Clapet de refoulement

Clapet d'aspiration

Chemise

Piston

Bielle

Vilbrequin


LE CYLINDRE : C’EST l'espace délimité par le PISTON, la CHEMISE et la CULASSE

L'ESPACE MORT : C’EST l'espace non balayé par le piston

LA COURSE : C’EST la distance entre le PMH et le PMB
FONCTIONNEMENT :


[image: image5.wmf]PMH

PMH

PMH

PMB

PMH

PMB

PMH

PMB

PMH

PMB

Point mort haut

Aspiration

Point mort bas

Compression

Refoulement

Point mort haut


FIG 1 : Le piston est au point le plus haut (Point mort haut )

FIG 2 : Le piston amorce sa descente (aspiration). Le clapet d’aspiration s’ouvre le cylindre se rempli de gaz Basse Pression.

FIG 3 : Le piston est au point le plus bas (Point mort bas ). le cylindre est rempli de gaz Basse Pression. 

             Le clapet d’aspiration se ferme.

FIG 4 : Le piston amorce sa montée (compression ). Il comprime le gaz contenu dans le cylindre.

FIG 5 : Le piston continu sa compression, la pression du gaz est supérieure à la pression d’ouverture  du clapet : 

             Il y a Refoulement.

FIG 6 : Le piston est de nouveau au point le plus haut (Point mort haut ). Le clapet de refoulement   se ferme.

LE COMPRESSEUR

LES CARACTERISTIQUES DU COMPRESSEUR

(La cylindrée : C’EST le volume des cylindres d'un compresseur (en une rotation )


Cylindrée =  NB C  (D2  /  4 )  
D =  Diamètre du cylindre

C =  Course du piston

NB = Nombre de cylindre du compresseur
Unités du SI : M3          Unités utilisées dans l’industrie :  LE  LITRE  (l )

(LE VOLUME ENGENDRE ou LE VOLUME BALAYE : C’EST le volume généré par les cylindres en un temps donné


Vb  =    N
 NB  C  (D2 / 4 )  
D = Diamètre du cylindre

C = Course du piston

NB = Nombre de cylindre du compresseur

N = Vitesse de rotation du compresseur
Unités du SI :  M3 / s           Unités utilisées dans l'industrie :  M3 / h

(Le taux de compression : C’EST le rapport entre la pression de refoulement (en Bar absolu ) et la pression d'aspiration  (en Bar absolu ) il peut nous indiquons le degrés d'usure des clapets et des segments


 
 =  H.P. / B.P. 

Unités :  aucune

(LE RENDEMENT VOLUMIQUE ou   VOLUMETRIQUE :

 Etant donne la technologie du compresseur (segments, clapets, espace mort, etc.… ) celui-ci n'aura     pas un rendement parfait (égal à 1 )
 )
 V = 1  -   (0.05 
 =  Taux de compression

 Unités : aucune

(LE DEBIT VOLUMIQUE ASPIRE : C’est le volume réellement aspiré et mis en mouvement par  le compresseur


      


Va  =  Volume balayé  v  
Unités du SI :   M3 / s             Unités utilisées dans l’industrie :  M3 / h

(LE DEBIT MASSIQUE : C’EST la masse de fluide réellement mis en mouvement par le compresseur


                                               Qm =  Va  = Va / Vm aspiré  
 = masse volumique du fluide

Vm = Volume massique du fluide

Unités du SI : Kg / s           Unités utilisées dans l'industrie : Kg / h
EXERCICE  

Un technicien de la société  PROFROID relève sur une installation les caractéristiques suivant :

· BP = 4 bars

· HP = 16 bars

· Sur la documentation technique du compresseur :

· Diamètre du piston  = 30 mm
· Course du piston = 50mm 

· Nbrs de pistons = 2

· Vitesse de rotation = 1500 tr/mn

· Sur le cahier des charges de l’installation :

· Volume massique aspiré = 0, 0 5 m3/Kg

Déterminer :

· La cylindrée  

· Le débit volumique balayé   Vb
· Le taux de compression (  
· Le rendement volumétrique  (v

· Le volume débit volumique aspiré Va

· Le débit massique  Qm

RESOLUTION :

VANNE DE SERVICE

FONCTION : 



VANNES DE SERVICE : Lorsqu’elles sont placées de chaque côté du compresseur 

VANNES DEPART LIQUIDE : Lorsqu’elles sont placées à la sortie de la bouteille liquide

POSITION DANS L’INSTALLATION













EXEMPLE


[image: image6.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8


VANNE DE SERVICE


[image: image7.wmf]Tuyauterie

Compresseur

Prise manométre

Tuyauterie

Compresseur

Prise manométre

Le pointeau est sur l' arriére la tuyauterie est alimentée mais la prise 

de pression est isolée

Prise manométre

Tuyauterie

Compresseur

Le pointeau est sur l'avant la tuauterie est isolée

mais la prise de pression est alimentée

Le pointeau est en position intermédiaire tous les orifices communiquent


LES   PRESSOSTATS

FONCTION  :  

             LES PRESSOSTATS PEUVENT ETRE DES APPAREILS :

                           - DE REGULATION  :  ILS MAINTIENNENT L’INSTALLATION EN ETAT DE BON 





FONCTIONNEMENT.



- DE SECURITE  : ILS PROTEGENT L’INSTALLATION CONTRE UNE PRESSION  HP 



     
     TROP ELEVEE OU UNE PRESSION BP TROP FAIBLE.


 POSITION DANS L’INSTALLATION












EXEMPLE

 LES  PRESSOSTATS
PRESSOSTAT  BP



[image: image8.wmf]2

4

5

6

7

8

Bp

1

3


PRESSOSTAT HP



[image: image9.wmf]2

4

5

6

7

8

1

3

Hp

9


PRESSOSTATS COMBINES 




[image: image10.wmf]2

4

5

6

7

8

Bp

1

3

     
[image: image11.wmf]2

4

5

6

7

8

1

3

Hp

9



le condenseur

Fonction :










 


IL  DOIT EVACUER LA CHALEUR DU FLUIDE FRIGORIGENE PRELEVEE AU COURS DU CYCLE
POSITION DANS L’INSTALLATION






























EXEMPLE


[image: image12.wmf]A

B

                                 
[image: image13.wmf]E

S

A

B


LE CONDENSEUR

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

 







air 35°c















air 30°c
La vapeur surchauffée venant du compresseur en A arrive au condenseur en B à 60°C et 

commence à se condenser en C à 40°C, durant toute la condensation  du point C au point D 

la température du fluide frigorigène reste constante à 40°c. Le  fluide frigorigène sera 

totalement liquide au point D, il sortira du condenseur en E en liquide sous-refroidi à 35°C.

Ce passage de D à E est appelé:LE SOUS – REFROIDISSEMENT   il doit être compris entre 3 et 7°K

 

le réservoir

le réservoir est aussi appelé bouteille accumulatrice ou receiver ou bouteille liquide

FONCTION: 

- Réserve de fluide permettant de compenser les variations de demande du détendeur ;

- Le réservoir doit pouvoir contenir tout le fluide de l'installation si cela est possible .

POSITION DANS L’INSTALLATION












EXEMPLE


[image: image14.wmf]1

2

3

4

5

6


LE FILTRE DESHYDRATEUR

FONCTION : Le déshydrateur est monté sur la conduite liquide H.P. des installations frigorifiques 

- Il absorbe et retient l ' humidité 

- Il emmagasine les acides nuisibles

- Il retient par filtration les particules solides ( à 10µ

POSITION DANS L’INSTALLATION














EXEMPLE

NOTA : Ne jamais monter un déshydrateur dont les bouchons sont défectueux



[image: image15.wmf]R 22

FILTER

DRIER

DX

1

2

4

5

3

6


LE  VOYANT  LIQUIDE

FONCTION : Le voyant  liquide se monte sur la tuyauterie de liquide H.P. après le deshydrateur 

  IL PERMET DE VISUALISER :

- L 'état du fluide frigorigène :

La présence continu de bulles aura pour origine un manque de fluide dans le réservoir     ou une obstruction partielle en amont du voyant

- La teneur en humidite

            L ' indicateur contient un sel chimique dont la teinte varie en fonction de l ' humidité

VERT ( SEC ( DRY

JAUNE ( HUMIDE ( WET

POSITION DANS L’INSTALLATION












EXEMPLE


[image: image16.wmf]dry

wet

1

2

3

6

5

4


Vanne  magnétique  ( evr)

FONCTION : Appelée aussi ELECTOVANNE ou VANNE SOLENOÏDE , c ‘est un organe qui empêche ou 

autorise le passage du fluide frigorigène par commande électrique.

Il est important de vérifier la tension de la bobine avant de la raccorder électriquement

ainsi que de vérifier le sens de passage du fluide avant de la raccorder la vanne fluidiquement.

POSITION DANS L’INSTALLATION












EXEMPLE










1 : Bouchon










2 : Clapet fixe










3 : Clapet mobile










4 : Sens de montage










5 : Noyau










6 : Bobine










7 : Ressort










8 : Trou de fixation
LE  DETENDEUR
                   

    FONCTION :







  


C’EST LUI QUI REGULE L’ALIMENTATION DE L’EVAPORATEUR EN FLUIDE
  FRIGORIGENE
























EXEMPLE



[image: image17.wmf]1

2

3

4

5

6

                                                           
[image: image18.wmf]1

2

3

4

5

6

                 


EVOLUTION D’UN DETENDEUR A EGALISATION DE  PRESSION INTERNE

















INFLUENCE DE LA PERTE DE CHARGE











EVOLUTION D’UN DETENDEUR A EGALISATION DE  PRESSION EXTERNE

































LE  DETENDEUR

 SELECTION D ' UN DETENDEUR

Il est fonction de : 

- Le fluide frigorigène,

- Puissance frigorifique (kW)

- Pression d ' évaporation (P0) 

- Température d’évaporation ((0)

- Perte de charge réelle dans le détendeur

- Perte de charge dans l ' éventuel distributeur ainsi que dans les tubes de distribution.

- Nombre de sections dans l’évaporateur

NB : 

Il ne faut pas sélectionner un détendeur sur dimensionné car il engendrera des pulsations (pompages) importantes dans l'alimentation de l' évaporateur.

DIFFERENTS TYPES DE DETENDEURS

- Tube capillaire

- Détendeur manuel

- Détendeur automatique

- Détendeur thermostatique 

- Flotteur basse pression

- Flotteur haute pression

L’EVAPORATEUR


    FONCTION : 











    POSITION DANS L’INSTALLATION





L’évaporateur étant l’élément le plus froid de l’installation il faudra le protéger contre le gel.

EXEMPLE

L’EVAPORATEUR

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Bulbe du détendeur  





air 20°c









Sens

du

fluide





air -10°c
Le fluide venant du détendeur arrive à l’évaporateur en G à  -40°C et commence  à  s’évaporer en G 

à - 40°C , Durant toute l’évaporation du point G au point H la température du fluide frigorigène reste 

constante à  -40°c. Le  fluide frigorigène sera totalement vapeur au point H, il sortira de 

l‘évaporateur en I en  vapeur surchauffée à -30°C.

Ce passage de H à I est appelé : LA SURCHAUFFE   Elle doit être comprise entre 3 et 7°C



LES THERMOSTATS

FONCTION : Appareils destinés à ouvrir ou fermer un circuit électrique sous l’action d’une variation de 

température .

POSITION DANS L’INSTALLATION










EXEMPLE


[image: image19.wmf]2

4

5

6

7

8

1

3


BOUTEILLE  ANTI COUP  DE  LIQUIDE

FONCTION: Proteger le compresseur contre  les coups de liquide  

POSITION DANS L’INSTALLATION












EXEMPLE





1 : Borne de défaut	


2 : Borne d’alimentation


3 : Borne de marche	


4 : Contact


5 : Vis de réglage				


6 : Ressort


7 : Soufflet HP				


8 : Pression HP


9: Réarmement








            Chambre  froide





1 : Borne de marche	


2 : Borne d’alimentation


3: Borne de défaut	


4 : Contact


5 : Vis de réglage	


6 : Ressort


7 : Soufflet BP	


8 : Pression BP








  11





Permettre les différentes opérations de maintenance





 V





  Bouteille  liquide





   deshydrateur





    C P











�





 M





Thermostat





 V





 BP  HP





 M





 T





     liquide





 BP  HP





            











 Bouteille


anti-coup


 de liquide





  compresseur





  C P











     pressostat


















































     électrovanne





  BP         HP





   











   Sécurité     régler











Une prise manométrique permet de visualiser La pression 





           Fluide frigorigène


            Pression  P


(E


Qm





Fluide frigorigène


Etat : vapeur surchauffée


BP


(S évap  > (Eévap 


Qm





     





 





4�





Visualiser :


La pression d’évaporation P0


La température d’évaporation (0








Ambiance à refroidir


Air ou eau


(E 


Qm





Ambiance à refroidir


Air ou eau


(S : avec    (S   <  (E


Qm





Fluide frigorigène


Etat : liquide -vapeur


Pression  BP 


(E évaporateur


Qm





� EMBED Word.Picture.8  ���





Transformer l’état du fluide frigorigène





liquide (Vapeur








 BP     HP





 BP     HP





     





     





  compresseur





Fluide frigorigène


Pression  P


(S avec  (S = (E


Qm





























� EMBED Word.Picture.8  ���





  





     





     





   





     





     





 BP     HP











            





 V





   C P











 M





 M











     BP   HP





 BP  HP





 T





SCHEMA   D’UNE    INSTALLATION   





 FRIGORIFIQUE

















 2








Visualiser :


La pression de condensation PK


La température de condensation (K





       Energie  sécurité  commande








Médium


Air ou eau


(S : avec  (S >  (E


Qm








� EMBED Word.Picture.8  ���





Transformer l’état 


du fluide frigorigène 





 Vapeur  (  liquide





Médium


Air ou eau


(E


Qm





Fluide frigorigène


Etat : liquide sous refroidi


HP 


(Scond  :  avec  (Scond   <  (Econd


Qm





Fluide frigorigène


Etat : vapeur surchauffée


Pression   HP 


(E


Qm





12





 Sécurité    commande





       Energie





Fluide frigorigène


Etat : vapeur surchauffée


BP


(E


Qm





Visualiser :


Les pressions HP et BP 


Le niveau de l’huile





- Comprimer le fluide frigorigène





- Mettre en mouvement le fluide





Fluide frigorigène


Etat : vapeur surchauffée


HP :  avec  HP >  BP


(S  :  avec  (S   >  (E


Qm





Pressostats





 T





 M





 M





  C P











 V





            











 BP HP





     électrovanne





   





     





 





     





     





  compresseur











 BP  HP





 BP  HP





      Position avant :   elle met en relation  le compresseur  et la prise manométrique





           Cette position isole la tuyauterie 











       Position arrière :  elle met en relation la tuyauterie et le compresseur 





              Cette position isole la prise manométrique 








Position intermédiaire :  elle met en relation la tuyauterie , le compresseur et la prise manométrique





		            Cette position permet les différentes opérations de mise en service 


            ( lectures de pressions , tirage au vide , charge , etc. …  )





FIG 6





FIG 5





FIG 4





FIG 3





FIG 2





FIG 1





Condenseur

















1: Arrivée du fluide du condenseur





2: Fluide gazeux





3: Fluide liquide		





4: Tube plongeur





5: Vanne départ liquide	





6: Départ du fluide vers détendeur








 BP  HP





            











     





Bouteille liquide











 T





 M





 M





  C P











 V





 BP HP











   





     





     





  Compresseur








Pressostats





Condenseur





 BP   HP





Condenseur





E





A





B





C





D





60°C





40°C





40°C





40°C





35°C





CP





C





B





D





E





35°C





40°C





60°C





DESSURCHAUFFE





CONDENSATION





SOUS-REFROIDISSEMENT





TEMPERATURE





Chaleur sensible





Chaleur latente





Chaleur sensible





CONDENSEUR








1





2





3





4





5





6





7





8





     condenseur





    électrovanne





     détendeur





1 : Arrivée du fluide de  l ‘ évaporateur





2 : Sortie du fluide vers le  compresseur





3 : Orifice d ‘ évacuation d ‘ huile 





4 : Support de fixation








 BP HP





   évaporateur





Thermostat





            Chambre  froide





 BP  HP





 BP  HP





  compresseur





  C P











     pressostat





     condenseur





  Bouteille  liquide





   deshydrateur





� EMBED Word.Picture.8  ���





1 : Borne de marche


2 : Borne d’alimentation


3: Borne de défaut	


4 : Contact


5 : Vis de réglage		


6 : Ressort


7 : Soufflet


8 : Bulbe�






    électrovanne





     détendeur





 BP   HP





   évaporateur








 V





 T





 M





 M





 V





   évaporateur





 BP     HP





     détendeur





    électrovanne





   





     voyant





   deshydrateur





  Bouteille  liquide





     condenseur





     pressostats





  C P











  compresseur





 M





 M





 T





 BP     HP





 BP      HP





            Chambre  froide





G











I





H











-30°C





-40°C





-40°C





-40°C





-40°C





EVAPORATEUR








��














G





H





I





-35°C





-40°C





TEMPERATURE





Chaleur latente





Chaleur sensible





SURCHAUFFE





EVAPORATION





1





2





3





4





 M





 M





 T





 BP  HP





 BP  HP











  compresseur





     





 Vannes de service 





 





     





   











 BP HP











            





 V





  C P











 M





 M





 T











 Vannes départ liquide





1: Liaison avec le compresseur





2: Liaison avec la tuyauterie





3: Clapet			





4: Prise de pression





5: Tige de clapet		





6: Carré de manœuvre





7: Capuchon			





8: Corps de vanne








 BP      HP





 BP      HP











  compresseur





     





     





 





     





   











 BP HP











            





 V





   C P











 M





 M





 T





Pressostats





Pressostats





 BP    HP





 BP      HP





     





     





   











 BP   HP





 V





  C P











 M





 M





 T

















            





     





Bouteille liquide





  Compresseur











1: Embout d’alimentation





2 : Fluide à utiliser





3 : Modèle





4 : Deshydrateur





5 : Sens de montage





6 : Embout de sortie








Déshydrateur





Condenseur





Pressostats





 BP   HP





 BP  HP





     





     





   











 BP HP





 V





  C P











 M





 M





 T

















            





     





Déshydrateur





Bouteille liquide





  Compresseur








Voyant liquide








1 : Témoin d’humidité





2 :  Indicateur d’humidité





3 : Embout de raccordement





4 : Témoin de sécheresse





5 : Témoin de passage





6 : Carré de serrage








Condenseur





Pressostats





 BP   HP





 BP  HP





     





     





   











 BP HP





 V





  C P











 M





 M





 T

















            





Voyant liquide





     





Déshydrateur





Bouteille liquide





  Compresseur











Electrovanne





































































































































































































          Energie    sécurité  commande





UR





A      B         C       D











5











1





2





3





4





6





7





8





L1





9





10





11





12





L2





1 :





2 :





3 : 





4 :





5 :





6 :





7 :





8 :





9 :





10 :





11 :





12 :





L1 :





L2 :





A : Entrée du fluide frigorigène


B : Sortie du fluide frigorigène


E : Entrée de l’eau


S : Sortie de l’eau








M





1.60  bar


-5 °C








    1.60





    0.5    1.10





1.10 bar


(évaporation  - 10 °C





Bulbe


1.60 bar


-5 °C





Ressort


0,5 bar





1.10 bar


- 10 °C





             MENBRANE EN EQUILIBRE





2 . 08  bar


0 °C








1.10 bar


(évaporation  - 10 °C





Bulbe


1 . 10 bar


-10  °C





Ressort


0,5 bar








- 10 °C





2 . 08  bar


0 °C








1.10 bar


(évaporation  - 10 °C








- 5 °C





    FERMETURE DU DETENDEUR





  OUVERTURE DU DETENDEUR





Ressort


0,5 bar





Bulbe


2 . 08 bar


0  °C





  1 . 10





  2.08





     0.5     1.10





  0.5     1.10





    FERMETURE DU DETENDEUR





 MENBRANE EN EQUILIBRE





1 . 60 bar


-5 °C








1.81 bar


(évaporation  - 10 °C





Ressort


0,5 bar





2 . 31 bar


2 °C








1.81 bar


(évaporation  - 10 °C





Ressort


0,5 bar





 Bulbe


 1.60 bar


 -5 °C





Bulbe


2 .31bar


2 °C





       0.5    1.81





      1 . 60





    2 . 31





    0.5    1.81





1.10 bar


- 10 °C





1.10 bar


- 10 °C





1.60  bar


-5 °C








    1.60





    0.5    1.10





Ressort


0,5 bar





             MENBRANE EN EQUILIBRE





1.10 bar


(évaporation  - 10 °C





Bulbe


1.60 bar


-5 °C





1 . 89 bar





1.10 bar


- 10 °C





  OUVERTURE DU DETENDEUR





2 . 08  bar


0 °C








Ressort


0,5 bar





1.10 bar


(évaporation  - 10 °C





Bulbe


2 . 08 bar


0  °C





1 . 89 bar





  2.08





  0.5     1.10








- 10 °C


1.10 bar





    FERMETURE DU DETENDEUR





1 . 10 bar


-10 °C








Ressort


0,5 bar





1.10 bar


(évaporation  - 10 °C





Bulbe


1. 10 bar


-10  °C





1 . 89 bar





  1 . 10





     0.5     1.10





1.10 bar


(évaporation  - 10 °C





   Régler        Commande ( bulbe )





Fluide frigorigène


Etat : liquide sous refroidi


Pression HP 


 (E détendeur


Qm





Transformer la pression du fluide frigorigène


         


HP   (   BP





Fluide frigorigène


Etat : liquide -vapeur


Pression BP 


(Sdét  :  avec  (Sdét   <  (Edet


Qm





3�





� EMBED Word.Picture.8  ���





         POSITION DANS L’INSTALLATION





 Voyant liquide





   Détendeur





 BP    HP





   Electrovanne





 M





   





 T





 V





Déshydrateur





   Pressostats





 BP HP





   Condenseur





  Bouteille  liquide





  C P











  Compresseur





 M





 BP    HP





1: Train thermostatique


2: Soufflet 


3: Réglage du pointeau	


4: Filtre  


5: Corps


6: Embouts de raccordement 


7 : Prise externe de pression











5





1





1: Train thermostatique	





2: Soufflet





3: Réglage du pointeau		


4: Filtre





5: Corps





6: Embouts de raccordement








7








22
23
E:\FROID - BEP\COMPOSANT CIRCUIT FROID.doc

_957126460.bin

_957127051.bin

_973946947

_973947143

_974098342.doc


     voyant












_957127867

_957126461

_956932157

_956934235.bin

_956938895.bin

_956944803.bin

_956938894.bin

_956933329

_919066439.doc


     L’EVAPORATEUR












_919736699

_956931976

_919332568.doc


 LA VANNE 












_918897065

_919066331.doc


LE CONDENSEUR












_919066425.doc


LE DETENDEUR












_918891870

